##### DOKUMENTACJA  TECHNICZNA

#### FAZA DOKUMENTACJI: 	Projekt wykonawczy

OBIEKT: 				Budynek Warmińsko-Mazurskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Al. M. J. Piłsudskiego 7/9

TEMAT: 				Projekt wykonawczy instalacji sieci logicznej,

elektrycznej dedykowanej dla zasilania urządzeń teleinformatycznych i elektrycznej ogólnego zastosowania.

INWESTOR: 			Wojewódzki Ośrodek Informatyki

Terenowy Bank Danych w Olsztynie

Al. M. J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

DATA: 				kwiecień 2005r.

|  | Oddział w Warszawie, ul. Rzymska 1, 03-976 Warszawa |
| --- | --- |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | Robert Seń |  |
|  | Robert Caliński |  |
|  | inż. Stanisław Piotrowski upr. bud. St-222/75 |  |
| SPRAWDZIŁ | inż. Stanisław Piotrowski upr. bud. St-222/75 |  |

# Spis treści:

Spis treści:	2

Podstawa opracowania	3

Przedmiot i cel opracowania	3

Zakres opracowania	3

System rozprowadzania instalacji	5

Opis instalacji okablowania strukturalnego	6

Opis instalacji elektrycznej dedykowanej	8

Opis instalacji elektrycznej ogólnego zastosowania	10

Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych	11

Ochrona przeciwporażeniowa	11

Wyłącznik p.poż.	11

# Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest zawarta umowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej i logistycznej w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9.

Projekt ten wykonano w oparciu o:

- dostarczoną przez inwestora dokumentację,

- wytyczne inwestora zawarte w załączniku nr 1, a w szczególności:

- 1 PLE (Punkt Logiczno Elektryczny) na około 6-7m2,

- 1PLE składa się z:

  - 2 gniazd logicznych RJ45 kat.6 z szyldem opisowym,

  - 3 gniazd zasilania gwarantowanego (dedykowanego) z kluczem,

  - 2 gniazd zasilania gospodarczego,

- obowiązujące normy z szczególnym uwzględnieniem ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1, PN-EN 50173-1:2002/AC:2003 wydanie drugie, PN-IEC 60364  oraz

PN-ISO 17799.

# Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i logicznej w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 obejmujący:

- instalację elektryczną dedykowaną,

- instalację sieci logicznej,

- instalację elektryczną ogólnego zastosowania.

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest opracowanie spójnego i jednolitego okablowania dla budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9. Projekt wykonawczy zakłada możliwość dalszej rozbudowy.

# Zakres opracowania

W ramach umowy została wykonana dokumentacja na nośniku cyfrowym i trzy egzemplarze dokumentacji wydrukowane na papierze.

Dokumentacja obejmuje:

- Rzuty pięter z naniesioną instalacją logiczną,

- Widoki Punktów Dystrybucyjnych,

- Wykaz zastosowanych materiałów do budowy instalacji logicznej,

- Rzuty pięter z naniesioną instalacją elektryczną dedykowaną i ogólnego zastosowania

- Widoki rozdzielnic elektrycznych TK-„x” dla instalacji elektrycznej dedykowanej,

- Widoki rozdzielnic elektrycznych TA-„x” dla instalacji elektrycznej ogólnego zastosowania,

- Schematy rozdzielnic elektrycznych,

- Wykaz zastosowanych materiałów do budowy instalacji elektrycznej,

- W. L. Z. od RG do T-0

- W. L. Z. od T-0 do TK-1 do TK-6 i TA-1 do TA-6.

- W. L. Z. od sekcji agregatu prądotwórczego w RG do TK-2a, TK-5a, TA-2a i TA-5a.

W chwili obecnej istniejąca sieć komputerowa w budynku nie ma wydzielonej instalacji zasilającej – zasilana jest z systemu gniazd gospodarczych. W związku z modernizacją sieci komputerowej Użytkownik podjął decyzję o modernizacji instalacji zasilającej i wydzieleniu zasilania urządzeń komputerowych.

Dokumentacja nie obejmuje:

  - Przebudowy rozdzielnicy głównej RG ( z uwagi na znaczny przyrost mocy, rozdzielnica RG musi być przebudowana przed zakończeniem modernizacji instalacji wg niniejszego projektu),

  - Przebudowy w RG sekcji rozdzielnicy agregatu prądotwórczego.

Z powyższego wynika również konieczność przebudowy istniejącej rozdzielni głównej (RG). Ponieważ przebudowa rozdzielnicy RG nie wchodzi w zakres niniejszego projektu, powinna być wykonana wg odrębnego opracowania.

W opracowaniu wykonano bilans mocy dla budynku, który stanowi podstawę dla Inwestora o wystąpienie do właściwego Zakładu Energetycznego o wydanie nowych warunków przyłączenia, które będą podstawą dla wykonania projektu modernizacji zasilania i przebudowy rozdzielnicy głównej budynku.

Alternatywne rozwiązania są możliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są mniej
kosztowne i co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez Biuro Projektów łącznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziałem cen, proponowaną technologią budowy i innymi istotnymi szczegółami.

# System rozprowadzania instalacji

Rozprowadzenie instalacji odbiorczej zaprojektowano z sześciu Lokalnych Punktów Dystrybucyjnych wspólnych dla instalacji logicznej i elektrycznych.

Umiejscowienie Punktów Dystrybucyjnych pokazano na planach.

Instalacja logiczna i elektryczna odbiorcza rozprowadzona zostanie w wspólnych kanałach PCV z przegrodą, produkcji firmy Legrand. Trasy kabli i wymiary kanałów pokazano na planach instalacji. Kanały zbiorcze prowadzić na wysokości 5 cm od stropu.

Przewody należy prowadzić w kanałach kablowych w odpowiednich sekcjach ( logiczna / elektryczna). Przejścia kanałów przez ściany i stropy wykonać pełnym przekrojem stosowanego kanału. Przejścia przez pomieszczenia ogólnodostępne wykonać stosownym kanałem PCV i zabudować trwale płytą GK na stelażu.

Przejścia przez stropy uszczelnić materiałem ppoż. o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody.

Zestawy gniazd montować w kanałach PCV na wysokości 20 cm od podłogi w pomieszczeniach na piętrach i parterze oraz na wysokości 100cm w piwnicy. W systemie kanałowym bezwzględnie zastosować niezbędne kształtki i złączki wszędzie gdzie przewiduje to producent.

Instalację zasilającą rozdzielnice TK-„x” i TA-„x” rozprowadzić w poziomie na drabinach kablowych podwieszanych do sufitu a w pionach w korytach kablowych z pełną pokrywą.

Po ułożeniu kabli zasilających przejścia przez stropy i ściany uszczelnić masą ognioodporną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody.

Wykonane piony w korytkach kablowych zabudować trwale płytą GK na stelażu.

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien wykonać pomiary odbiorcze i protokół przekazać Inwestorowi.

Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej

# Opis instalacji okablowania strukturalnego

Zaprojektowano system okablowania strukturalnego proponowany przez firmę Schrack Energietechnik charakteryzujący się uniwersalnością i nowoczesnością, gwarantujący dostosowanie się do wymogów okablowania strukturalnego nie tylko dzisiaj, ale i w przyszłości.

W skład systemu okablowania strukturalnego Schrack NET HSE wchodzą elementy pasywne wykonane w technologii miedzianej jak i światłowodowej.

Ze względu na bezpieczeństwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziaływania zakłóceń szczególnie w miejscach dużego natężenia kabli transmisyjnych i nakładania się różnych instalacji prądowych, zastosowano okablowanie poziome w wersji ekranowanej kat. 6 wykonane w systemie Schrack NET HSE. Zastosowanie systemu zwiększa odporność systemu informatycznego na zakłócenia elektromagnetyczne oraz ogranicza emisję zakłóceń do środowiska zewnętrznego i znacząco zwiększa bezpieczeństwo transmisji wszystkich danych.

Jako medium transmisyjne zastosowano podwójnie ekranowany kabel typu S/FTP (PiMF) 450 MHz kat. 6 o średnicy żyły 23 AWG gwarantując tym samym duży zapas przesyłu sygnału na ewentualne przyszłe aplikacje. Każda para transmisyjna jest oddzielnie ekranowana folią aluminiową, natomiast wszystkie pary (skręcone razem między sobą) osłonięte dodatkowym wspólnym ekranem. Taka budowa kabla gwarantuje najwyższe parametry transmisyjne i bezpieczeństwo przesyłu danych. Osiągnięcie najwyższych parametrów transmisyjnych uzyskano przez zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszenie poziom zakłóceń (emisji) od kabla, ale także osiągnięto odporność na zakłócenia zarówno wysokich do 450 MHz, jak i niskich częstotliwości. Kabel spełnia wymagania stawiane komponentom kategorii 6 przez najnowsze, obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z poniższymi kategoriami okablowania:

IEC 60332-1 i EN 50266-2-1 – palność

IEC 60754-2 i EN 50267 – bezkorozyjność

IEC 61034 i EN 50268  - gęstość zadymienia

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1: June 2002

Uzupełnienie normy amerykańskiej ANSI/TIA/EIA-568-B z roku 2001 ustanowione przez TR-42.7, opisujące wymagania odnoszące się do miedzianych systemów okablowania strukturalnego kategorii 6. Obejmuje szczegółowy opis weryfikacji komponentów kategorii 6 metodą De-Embedded Testing.

PN-EN 50173-1 + AC: 2003

Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe

IEC 60603-7-4 i IEC 60603-7-5 / Ed. 1.0 (ACDV 09.2003) Złącza do urządzeń elektronicznych cz. 7-4 - Szczegółowe wymagania dla 8 pinowy złączy do transmisji danych z częstotliwością do 250 MHz ( kat. 6 UTP) - 2003

ANSI/TIA/EIA-568-B

ISO/IEC 11801 Second Edition 2002-09

EN 50173-1 Second Edition November 2002

Zastosowane gniazda RJ45 systemu Schrack Net HSE charakteryzują się wydajnością kategorii 6        (w odniesieniu do komponentu), co jest potwierdzone niezależnym certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium badawcze GHMT. Zastosowane złącza RJ 45 posiada pełną osłonę ekranowaną, zapewniającą szczelność elektromagnetyczną z każdej strony gniazda i element wyprowadzenia kabla zapewniający 3600 kontakt ekranu kabla z gniazdem. Złącze RJ 45  jest zarabiane przy użyciu narzędzi, zapewniających odpowiednie zapasy parametrów transmisyjnych i ich powtarzalność w procesie zarabiania.

Moduły keystone kat. 6 będą montowane w adapterach mosaic 22,5x45mm z klapkami antykurzowymi. Te same moduły keystone są montowane także w 19” panelu krosowym 24 x RJ45 zapewniając spójność i jednolitość systemu, a co za tym idzie wysokie parametry całego systemu.

Wszystkie panele 19” zamontowano w Lokalnych Punktach Dystrybucyjnych LPD w szafach i ramach dystrybucyjnych o wysokości 45U. Szafy dystrybucyjne zamontowano na cokołach o wysokości 100 mm. Cokół należy wykorzystać do pozostawienia zapasu kabli. Dodatkowo szafy dystrybucyjne wyposażono w panele wentylacyjne i półki stałe i organizery przebiegów kablowych co 48 portów RJ45.

Do połączeń LPD między sobą zastosowano 8 włóknowe 50/125 µm – OM2e światłowodowe kable systemu Schrack NET HSE, które mogą być używane do instalacji zewnętrznych i wewnętrznych okablowania strukturalnego (okablowanie pierwotne i / lub wtórne) lub sieciach dla telekomunikacji, okablowania telewizyjnego lub broadcast. Dzięki zastosowaniu włókna klasy OM2e osiągnięto niepowtarzalne parametry dla transmisji Gigabit Ethernet ( 1000 Mbit/s wg IEEE 802.3z) oraz dla transmisji 10 Gbit/s Ethernetu (wg IEEE 802.3ae). Kable światłowodowe należy zakończyć w 19” panelach światłowodowych typu ST. Jako łącza rezerwowe do połączeń pomiędzy LPD zastosowano kabel typu S/FTP po 4 tory dla każdego punktu LPD. Szczegóły połączeń światłowodowych i rezerwowych miedzianych pokazano na rysunku nr 47.

Instalację komputerową postanowiono zintegrować z instalacją telefoniczną. Osiągnięto to poprzez zastosowanie w LPD 19” paneli telefonicznych 50xRJ45, w których zaterminowano kable wieloparowe YTKSY 53x2x0,5 mm2 doprowadzone z pomieszczenia centrali telefonicznej. W pomieszczeniu centrali telefonicznej należy podłączyć kable w miejsce dotychczas użytkowanych. Przełączanie pionów telefonicznych wykonawca powinien uzgodnić bezpośrednio z Inwestorem.

# Opis instalacji elektrycznej dedykowanej

Instalację elektryczną dedykowaną zaprojektowano tak, że jest przystosowana do zasilania poprzez UPS. Dla odbiorów w pomieszczeniach specjalnego znaczenia przewidziano zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego. Instalację należy wykonać w wersji natynkowej z zastosowaniem systemu kanałowego PCV firmy Legrand. Przekroje kanałów wynoszą odpowiednio 65x75mm w pomieszczeniach oraz 65x150mm do 65x220 na głównych ciągach kablowych. W kanałach zastosowano przegrody celem odseparowania instalacji sieci okablowania strukturalnego od instalacji elektrycznej. Kable WLZ-tów należy rozprowadzić w piwnicy na drabinach kablowych podwieszanych do sufitu oraz w nowo tworzonych pionach w kanałach stalowych pełnych z pokrywą i zabudować płytą GK. Przed wykonaniem zabudowy wykonać pomiary kontrolne linii zasilających. Pomiary powtórzyć po wykonaniu zabudowy. W pionach kablowych prowadzić maksymalnie 4 kable. Przejścia pomiędzy stropami uszczelnić masą ognioodporną o odporności ogniowej przegrody.

Projektowana instalacja elektryczna dedykowana zasilana będzie z sekcji „K” projektowanej rozdzielnicy T-0, którą zlokalizowano w pomieszczeniu istniejącej rozdzielnicy RG. Zasilanie sekcji „K” rozdzielnicy T-0 przewidziano z rozdzielnicy RG kablami 4xYKXS 1x240 mm2 + 1xYKXSżo1x240 mm2, które należy zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi gG 400A.

UWAGA: istniejąca rozdzielnica RG musi zostać przebudowana gdyż nie jest w stanie przyjąć przewidywanego wzrostu obciążenia.

Z sekcji „K” rozdzielnicy T-0 wyprowadzono sześć W. L. Z. do tablic TK-„x” zlokalizowanych w obiekcie. W. L. Z. do tablic TK-„x” zaprojektowano kablami YKXSzo 5x70mm2, które zabezpieczono bezpiecznikami topikowymi gG 125A.

Schemat rozdzielnicy T-0 pokazano na rysunku nr 20

W celu uzyskania możliwości podłączenia planowanego centralnego UPS-a bez przerwy w pracy instalacji odbiorczej rozdzielnicę T-0 wyposażono w układ obejściowy UPS-a  By-pass. Dla umożliwienia zdalnego wyłączania sekcji „K” rozdzielnicy T-0 w przypadku pożaru, w jej polu zasilającym zainstalowano rozłącznik zdalnie sterowany przyciskiem W.P.POŻ. umieszczonym w portierni. Rozdzielnice TK-1 do TK-6 zaprojektowane w oparciu o rozdzielnice natynkowe serii Moduł 2000 produkcji Schrack  wyposażono w trzypolowe 250A rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą oraz pięciobiegunowe pola szynowe dla rozprowadzenia zasilania w rozdzielnicy. Rozłącznik izolacyjny należy połączyć z polem szynowym przewodami o przekroju 120mm2. W obwodach odbiorczych zaprojektowano wyłączniki różnicowoprądowe typu-A i wyłączniki instalacyjne nadmiarowe C13 montowane na listwach TH-35. Przewidziano aparaturę modułową produkcji Schrack. Sekcję pięciu aparatów należy połączyć z sobą za pomocą szyn fazowych. Szyny fazowe należy podłączyć z polem szynowym przewodem LgY 25mm2. Połączenia między aparatami i złączkami zaciskowymi wykonać przewodem LgY4mm2 z zastosowaniem tulej z kołnierzem izolacyjnym.

Zastosować kolory przewodów zgodnie z normą oraz niezbędne złączki.

Dodatkowo należy zamontować kontrolki zasilania i ochronniki  przeciwprzepięciowe.

W rozdzielnicach TK-2 i TK-5 dla pomieszczeń specjalnego znaczenia, wydzielono podsekcje TK-2a

i TK-5a dla których przewidziano rezerwowe zasilanie z rozdzielnicy T-0 z sekcji agregatu prądotwórczego. Rozdzielnice TK-2a i TK-5a przełączane są na zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego poprzez stycznikowe układy SZR zainstalowane w tych rozdzielnicach.

Czas przełączania obwodów ustalić z użytkownikiem po zweryfikowaniu czasu podtrzymania zastosowanego UPS-a i czasu startu agregatu prądotwórczego.

Układ SZR bezwzględnie wyposażyć w blokadę mechaniczną.

Obwody odbiorcze zaprojektowano przewodami YDYpżo 3x2,5mm2, które należy podłączać do zainstalowanych w rozdzielnicach zacisków. Przewody należy opisać w sposób trwały numerem rozdzielnicy i obwodu.

W obwodach odbiorczych przewidziano gniazda wtyczkowe zespolone 3x230V z uziemieniem i kluczem zabezpieczającym przed podłączaniem innych urządzeń produkcji np. Legrand typu Mosaic45 montowane w kanałach kablowych z zastosowaniem elementów przewidzianych do tego celu przez producenta.

Numerację obwodów nanieść na tabliczkach znamionowych bezpośrednio nad aparaturą, w rozdzielnicy na złączkach zaciskowych oraz na gniazdach odbiorczych.

Po wykonaniu instalacji wykonać niezbędne pomiary odbiorcze i protokoły przekazać Inwestorowi.

Sposób podłączenia rozdzielnic pokazano na rysunku nr 20

Schematy oraz widoki rozdzielnic pokazano na rysunkach nr 22 do nr 33

Sposoby rozprowadzania instalacji odbiorczej pokazano na rysunkach nr 02, 04, 06, 08, 10, 12

# Opis instalacji elektrycznej ogólnego zastosowania

W ramach projektu instalacji elektrycznej dedykowanej do zasilania urządzeń teleinformatycznych projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej gospodarczej rozprowadzanej w tych samych kanałach co instalacja dedykowana.

Kable WLZ-tów należy rozprowadzić w kanałach kablowych razem z WLZ-ami instalacji dedykowanej.

Projektowaną instalację zasilono z sekcji „A” rozdzielnicy T-0. Sekcję „A” rozdzielnicy T-0 należy zasilić kablem 4xYKXS1x240mm2 + 1xYKXSżo1x240mm2 z RG po jej zmodernizowaniu.

W sekcji „A” rozdzielnicy T-0 zamontowane zostaną podstawy bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi dla zabezpieczenia WLZ-tów sekcji obwodów ogólnego zastosowania.

Z rozdzielnicy T-0 kablami sieciowanymi zostaną podłączone rozdzielnice TA-1 do TA-6, które zaprojektowano w oparciu o rozdzielnice natynkowe serii Moduł 2000 produkcji Schrack.

Rozdzielnice TA-x należy wyposażyć w trzypolowe 250A rozłączniki izolacyjne z widoczną przerwą oraz pięciobiegunowe pola szynowe dla rozprowadzenia zasilania w rozdzielnicy.

Rozłącznik izolacyjny należy połączyć z polem szynowym przewodami o przekroju 120mm2. W obwodach odbiorczych przewidziano wyłączniki różnicowoprądowe typu-AC i wyłączniki instalacyjne nadmiarowe B10 montowane na listwach TH-35. Przewidziano zastosowanie aparatury modułowej produkcji Schrack. Sekcję pięciu aparatów należy połączyć z sobą za pomocą szyn fazowych. Szyny fazowe połączyć z polem szynowym przewodem LgY 25mm2. Połączenia miedzy aparatami i złączkami zaciskowymi  wykonać przewodem LgY4mm2 z zastosowaniem tulej z kołnierzem izolacyjnym.

Zastosować kolory przewodów zgodnie z normą oraz niezbędne złączki.

Dodatkowo należy zamontować kontrolki zasilania i ochronniki przeciwprzepięciowe.

W obwodach nr TK1/19, TK1/25-27, TK2/63, TK2/05-06, TK2/18-21, TK2/36-40, TK2/71-78, TK3/01-04, TK3/14-20, TK4/07-10, TK4/27-30, TK4/42-46, TK5/01-03, TK5/15-19, TK5/28-29, TK5/41-45, TK5/60-65, TK6/01-03, TK6/14-21, TK6/47-56 zastosowano dodatkowo ochronniki przeciwprzepięciowe klasy D montowane w kanałach kablowych.

W rozdzielnicach TA-2 i TA-5 dla pomieszczeń specjalnego znaczenia wydzielono podsekcje TA-2a i TA-5a dla których przewidziano rezerwowe zasilanie z rozdzielnicy T-0 z sekcji agregatu prądotwórczego.

Rozdzielnica TA-2a i TA-5a przełączane są na zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego poprzez stycznikowe układy SZR zainstalowane w tych rozdzielnicach.

Czas przełączania obwodów ustalić z użytkownikiem po zweryfikowaniu czasu podtrzymania zastosowanego UPS-a i czasu startu agregatu prądotwórczego. Układ SZR bezwzględnie wyposażyć w blokadę mechaniczną.

Obwody odbiorcze zaprojektowano przewodami YDYpżo 3x2,5mm2, które należy podłączać do zainstalowanych w rozdzielnicach zacisków. Przewody należy opisać w sposób trwały numerem rozdzielnicy i obwodu. W obwodach odbiorczych zastosować gniazda wtyczkowe zespolone 2x230V z uziemieniem produkcji np. Legrand typu Mosaic45 montowane w kanałach kablowych z zastosowaniem elementów przewidzianych do tego celu przez producenta.

Numerację obwodów nanieść na tabliczkach znamionowych bezpośrednio nad aparaturą, zaciskach połączeniowych i gniazdach odbiorczych oraz dodatkowo załączyć do dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami instalacji odbiorczej.

Schemat zasilania rozdzielnic pokazano na rysunku nr 20

Schematy oraz widoki rozdzielnic pokazano na rysunkach nr 34 do nr 44.

Sposoby rozprowadzania instalacji odbiorczej pokazano na rysunkach nr 02, 04, 06, 08, 10, 12

# Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych

Schemat instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych pokazano na rysunku nr 19

Główną szynę uziemiającą GSU należy zainstalować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RG.

Nad każdym zestawem rozdzielnic TK-„x” i TA-„x” zainstalować miejscową szynę uziemiającą MSU. Szyny MSU połączyć z szyną GSU przewodami Lyzo35mm2 układanymi w tych samych korytkach co W.L.Z. do rozdzielnic. Połączenie przewodu z szynami MSU wykonać poprzez zaciski przelotowe bez przecinania przewodu.

Szafy LPD połączyć z szynami MSU przewodami Lyżo16mm2.

Do szyn MSU podłączyć wszystkie konstrukcje i urządzenia, które mogą znaleźć się pod napięciem przewodami o przekroju równym przewodom skrajnym, lecz nie mniej niż Lyżo16mm2 i nie więcej niż Lyżo25mm2.

Wszystkie drabinki i korytka w miejscu łączenia zbocznikować przewodami LY6mm2.

# Ochrona przeciwporażeniowa

Nową instalację zaprojektowano w układzie TN-S, istniejąca instalacja wykonana jest w układzie TN-C.

Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne szybkie wyłączanie, wg PN-IEC 60364-4-41. Ochrona ta realizowana jest przez bezpieczniki topikowe oraz wyłączniki instalacyjne nadmiarowo prądowe. Jako ochronę dodatkową zastosowano wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o prądzie zadziałania 30mA. W obiekcie będą wykonane połączenia wyrównawcze. Przy każdym zestawie rozdzielnic TK-„x” i TA-„x” będzie zainstalowana miejscowa szyna uziemiająca MSU. Miejscowe szyny uziemiające będą podłączone przewodami Lyżo 35mm2 do głównej szyny uziemiającej GSU zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RG.

# Wyłącznik p.poż.

Dla celów p.poż. w projektowanej instalacji przewidziano wyłącznik prądu WPP.POŻ. umożliwiający wyłączenie zasilania rozdzielnicy T-0. Wyłącznik WPP.POŻ. należy zainstalować w pomieszczeniu portierni.

Wyłącznik zaopatrzyć w napis „Wyłącznik prądu P.Poż. rozdzielnicy T-0”. Zagadnienie przeciwpożarowego wyłączania zasilania całego obiektu powinno być rozwiązane w ramach przebudowy głównej rozdzielnicy zasilającej RG.