Olsztyn, dnia 09.05.2014 r.

Znak: WO-IV.272.8.2014

Uczestnicy postępowania

###### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę pomieszczeń dawnego składu opału na pomieszczenia archiwum w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ NR 3

- W odpowiedzi na zapytanie złożone przez wykonawcę odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

pytanie nr 1: prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o niezbędne informacje do wyceny „Montażu i uruchomienia systemu gaśniczego”. Dokumentacja przetargowa nie zawiera takich informacji – w związku z tym nie jesteśmy w stanie zrobić żadnej kalkulacji dotyczącej tej pozycji w przedmiarze. Dodatkowo informujemy, że podana w dokumentacji ilość środka gaśniczego (9 generatorów FP-3000) jest obliczona niezgodnie z wytycznymi producenta generatorów i jest niewystarczająca do prawidłowego zabezpieczenia kubatur wymienionych w specyfikacji pięciu pomieszczeń,

odpowiedź: zamawiający modyfikuje dotychczasową treść pozycji nr 123 przedmiaru robót – branża architektoniczna i konstrukcyjna, stanowiącego załącznik nr 11.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zakres modyfikacji określony został w punkcie 2 niniejszego pisma dotyczącym modyfikacji treści SIWZ.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- w przedmiarze robót – branża architektoniczna i konstrukcyjna stanowiącym załącznik nr 11.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotychczasową treść pozycji 
nr 123, tj.:

| 11 Montaż i uruchomienie systemu gaśniczego Fire Pro z generatorami areozolu ghaśniczego typ FP - 3000. |
| --- |
| 123 d.11 | analiza indywidualna | Montaż i uruchomienie systemu gaśniczego Fire Pro z generatorami areozolu ghaśniczego typ FP - 3000. 9 | szt. szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |

zastępuje się następującą treścią:

| 11 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu gaszenia w oparciu o generatory gaszącego aerozolu GGA zgodnego z wymaganiami PN-EN 54-2 dla wyrobów budowlanych firmy Stekop SA lub równoważny |
| --- |
| 123 d.11 | analiza indywidualna | Specyfikacja ilościowa materiałów i usług niezbędnych do realizacji systemu gaszenia. Elementy systemu wspólne dla wszystkich pomieszczeń 1.1 Centrala Ignis 1080 kpl 1 1.2 Akumulator EP-12/7Ah szt 2 1.3 Sygnalizator SA-K7 szt 1 1.4 Materiały instalacyjne kpl 1 1.5 Robocizna kpl 1 1.6 Projekt systemu z uzgodnieniami kpl 1 2 Strefa pożarowa 1 - Archiwum 2.1 DOT40 - wielodetektorowa czujka dymu i ciepła szt 1 2.2 Przycisk start gaszenia szt 1 2.3 SW-1 - Sygnalizator szt 1 2.4 SE-1 Sygnalizator szt 1 2.5 GGA35ST - generator gaszącego aerozolu kpl 2 2.6 Materiały instalacyjne kpl 1 2.7 Robocizna kpl 1 3 Strefa pożarowa 2 - Archiwum 3.1 DOT40 - wielodetektorowa czujka dymu i ciepła szt 1 3.2 Przycisk start gaszenia szt 1 3.3 SW-1 - Sygnalizator szt 1 3.4 SE-1 Sygnalizator szt 1 3.5 GGA35ST - generator gaszącego aerozolu kpl 1 3.6 Materiały instalacyjne kpl 1 3.7 Robocizna kpl 1 4 Strefa pożarowa 3 - pomieszczenie administracyjne 4.1 DOT40 - wielodetektorowa czujka dymu i ciepła szt 1 4.2 Przycisk start gaszenia szt 1 4.3 SW-1 - Sygnalizator szt 1 4.4 SE-1 Sygnalizator szt 1 4.5 GGA35ST - generator gaszącego aerozolu kpl 1 4.6 Materiały instalacyjne kpl 1 4.7 Robocizna kpl 1 5 Strefa pożarowa 4 - Archiwum 5.1 DOT40 - wielodetektorowa czujka dymu i ciepła szt 1 5.2 Przycisk start gaszenia szt 1 5.3 SW-1 - Sygnalizator szt 1 5.4 SE-1 Sygnalizator szt 1 5.5 GGA35ST - generator gaszącego aerozolu kpl 5 5.6 Materiały instalacyjne kpl 1 5.7 Robocizna kpl 1 6 Strefa pożarowa 5 - Archiwum 6.1 DOT40 - wielodetektorowa czujka dymu i ciepła szt 1 6.2 Przycisk start gaszenia szt 1 6.3 Przycisk stop gaszenia szt 1 6.4 SW-1 - Sygnalizator szt 1 6.5 SE-1 Sygnalizator szt 1 6.6 GGA35ST - generator gaszącego aerozolu kpl 7 6.7 Materiały instalacyjne kpl 1 6.8 Robocizna kpl 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.