# I. OPIS  TECHNICZNY

do projektu instalacji wod. - kan.  i  c.w.

zmiany funkcji pomieszczenia biurowego na pomieszczenie socjalne w budynku wielofunkcyjnym  Straży Granicznej zlokalizowanym na drogowym przejściu granicznym w Gronowie .

I.	ZAŁOŻENIA  OGÓLNE

- Podstawa opracowania.

  - Zlecenie Inwestora

  - Projekt budowlany zmiany funkcji pomieszczenia biurowego  na pomieszczenie socjalne  opracowane przez Pracownię Projektową ,,AKON’’ w Olsztynie.

  - Obowiązujące norm.

- Lokalizacja.

Przebudowywane pomieszczenie zlokalizowane jest w budynku wielofunkcyjnym   Straży Granicznej  na przejściu granicznym w Gronowie .

- Dane ogólne budynku.

Budynek  murowany , parterowy , częściowo podpiwniczony przykryty stropodachem .

4.   Założenia ogólne.

W związku ze zmianą funkcji pomieszczenia biurowego na pomieszczenie

socjalne instalację wod –kan. i c.w. w tym pomieszczeniu należy wykonać

wg. obowiązujących przepisów technologiczno  – sanitarnych.

  - Instalację wody zimnej  zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych lub rur na bazie polichlorku winylu na ciśnienie 10 bar  z elastycznymi podejściami pod baterie stojące .

Instalację wody zimnej zasilić z istniejącej wodociągowej instalacji wewnętrznej po jej zlokalizowaniu wg. wskazań projektowych w pomieszczeniu łazienki .

  - Instalacje wody ciepłej zaprojektowano z rur na bazie polichlorku winylu          na ciśnienie 10 bar z elastycznymi podejściami pod baterie stojące i zasilona będzie z pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody o mocy    2 KW , pojemności  10 L zlokalizowanych w szafkach pod umywalką                  i zlewozmywakiem .

  - Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC, urządzenia sanitarne zaprojektowano standartowe powszechnie stosowane w kraju klasy firmy Koło.

Dla celów podłączenia projektowanego pionu i podejść sanitarnych należy zlokalizować istniejący poziom kanalizacji sanitarnej przebiegający  pod posadzką w pomieszczeniu łazienki .

Po zlokalizowaniu istniejącego poziomu kanalizacji sanitarnej należy zaprojektowany poziom kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 160 mm oraz pion  Ø 110 mm włączyć do istniejącego poziomu .                                                    Poziom ten oraz pion zaprojektowano jako docelowy umożliwiający odprowadzenie ścieków sanitarnych przy perspektywicznej projektowanej nadbudowie budynku .

-   Instalacja c.o. w istniejącym pomieszczeniu biurowym spełnia wymagania

zmiany funkcji pomieszczenia na pomieszczenie socjalne i nie wymaga

jej dostosowania .

# II.  OPIS  I  OBLICZENIA

1.	Instalacja wody zimnej i ciepłej

  - Instalacja  wody zimnej .

Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych  ocynkowanych                    wg. PN-74/H-74200 łączonych na gwint  lub na bazie polichlorku winylu PEx firmy KAN-THERM na ciśnienie 10 bar.

Podejścia pod baterie wykonać jako połączenia elastyczne.

Przy urządzeniach zamontować baterie stojące.

Projektowany poziom instalacji wody zimnej zasilić z istniejącego poziomu wody zimnej zlokalizowanego pod stropem w łazience i odciąć zaworem kulowym.

W przejściach przez ściany i stropy przewody prowadzić w rurach ochronnych.

Przewody wody zimnej należy zaizolować termicznie pianką poliuretanową gr.10 mm.

Po zakończeniu prac montażowych należy dokonać próby na ciśnienie oraz płukanie instalacji.

Zaleca się zastosowanie baterii oszczędnościowych :

-  wylewki zlewozmywakowe i umywalkowe ( 6 l/ min ;

Na przykład : - firmy CERSANIT  S.A. 25- 528 Kielce ul. Zagnańska 27,

- firmy KLUDI – Armaturen Sp. z o.o. PL – 45 – 131 Opole

ul. Cygana 2 ( Dystrybutor ,, Canion ‘’ S.C.  H.P.U. sklep

ul. Lubelska 25  10-406 Olsztyn.) itp.

  - Instalacja wody ciepłej

Instalację wody ciepłej wykonać analogicznie jak instalację wody zimnej lecz wykonać wyłącznie z rur na bazie polichlorku winylu firmy KAN- THERM  ciśnieniu 10 bar.

Przewody prowadzić równolegle z wodą zimną, a podejścia pod baterie wykonać jako połączenia elastyczne.

Na odgałęzieniach do poszczególnych odgałęzień zamontować zawory odcinające kulowe .

Ciepłą wodę rozprowadzić i zasilić z projektowanych pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody pojemności 10 L i mocy 2 KW zlokalizowanych pod urządzeniami sanitarnymi w zmieniającym funkcję  pomieszczeniu biurowym na pomieszczenie socjalne .

2.   Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC łączonych na wcisk      i uszczelkę gumową i włączyć poprzez projektowany poziom prowadzony pod posadzka  włączony do istniejącego poziomu kanalizacji sanitarnej przebiegającej        w pomieszczeniu łazienki .

Przed podłączeniem się do istniejącego poziomu kanalizacji sanitarnej                           w pomieszczeniu łazienki i z uwagi na brak aktualnego jego przebiegu należy wcześniej jego zlokalizować .

Przewody prowadzone pod posadzką wykonać z rur żeliwnych lub PCV typ „L”            o wzmocnionej ściance, łączonych na uszczelki gumowe. Złącza pod posadzką owinąć folią aluminiową i układać na podsypce z piasku zagęszczonego.

Rury obsypać warstwą piasku, którą należy zagęścić.

Piony wykonać zgodnie z rozwinięciem i wyprowadzić ponad dach oraz zakończyć rurą wywiewną.

Pion u podstawy uzbroić w  rewizję kanalizacyjną , natomiast ponad dachem                 w wywiewkę  .

Przewiduje się zainstalowanie przyborów sanitarnych typowych dostępnych na rynku krajowym wg. uznania inwestora.

W przejściach przez ściany i stropy rury prowadzić w tulejach ochronnych.

Istniejący poziom kanalizacji sanitarnej pod posadzką należy zlokalizować i podłączyć projektowany pion z podejściami sanitarnymi.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzką prowadzić w pozostawionych otworach               w ścianach w rurach ochronnych DN 250 mm ( poziom kanalizacyjny pod posadzką  wykonać wg. przedstawionej trasy na rzucie instalacji wod-kan. oraz podanych rzędnych spodów przewodów rur ).

# Uwagi końcowe

- Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania       i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montażowe zewnętrzne i wewnętrzne wykonać zgodnie           z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez I.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy BHP ogólnych           i branżowych.

- Poziomy wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy prowadzić nad stropem piwnic wg. załączonego szczegółu.

  - Przed ułożeniem poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicy sprawdzić

dokładnie czy pozostawione obniżenia miejscowe ław odpowiadają rzędnym posadowienia projektowanych poziomów kanalizacji sanitarnej.

  - Ewentualne wątpliwości dotyczące wykonania instalacji zgodnie   z

dokumentacją zgłosić przed rozpoczęciem robót do projektanta.

Projektant :    tech .  Wiesław  Gorszczaruk

Sprawdzający : inż.   Ryszard  Kowalski