# I.  OPIS  TECHNICZNY

do projektu instalacji wod – kan. , c.w. , ogrzewania elektrycznego i wentylacji pawilonu kontrolerskiego  pod wiatą nad platformą wyjazdową służby granicznej      i izby celnej  dla drogowego przejścia granicznego w Gronowie .

# I.	ZAŁOŻENIA  OGÓLNE

# 1.	Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora .

- Projekt architektoniczno- konstrukcyjny .

- Ustalenia z inwestorem

- Uzgodnienia międzybranżowe

# Dane ogólne

Pawilony kontrolerskie wykonane wg. projektu architektury .

# Założenia ogólne

Instalacja wod- kan., c.w. ogrzewania elektrycznego i wentylacji dla pawilonu kontrolerskiego został zaprojektowany dla aktualnych potrzeb i wymagań użytkownika .

- instalacja wody zimnej dla projektowanych pawilonów zasilona będzie                 z istniejących przyłączy wodociągowych .

Każdy pawilon posiadać będzie odrębne odcięte wody zaworami kulowymi          w każdym pawilonie .

- instalacja wody ciepłej   dla projektowanych pawilonów woda ciepła przygotowywana będzie w  elektrycznych  pojemnościowych  podgrzewaczach ciepłej wody  poj. 10 L  i  mocy 2 KW  zlokalizowanych pod umywalkami            w sanitariatach.

- instalacja kanalizacji sanitarnej  dla projektowanych pawilonów odprowadzona będzie do istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnych .

- ogrzewanie i wentylacja  w projektowanych pawilonach  zaprojektowano jako

ogrzewanie elektryczne oraz klimatyzację .

# II.   OPIS  SZCZEGÓŁOWY

# 1.	Instalacja wody zimnej  i ciepłej

Instalację wody zimnej w każdym pawilonie -  poziomy, piony do zasilenia urządzeń  ( baterie umywalkowe) należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych lub na bazie polichlorku winylu firmy KAN-therm typ PEX-c z osłona antydyfuzyjną o połączeniach zaciskowych pełnych na ciśnienie 10 bar. ułożonych w posadzkach , natomiast podejścia wody ciepłej i zimnej w podejściach            pod baterie stojące umywalkowe oraz podgrzewacza ciepłej wody wykonać          za pomocą podejść złączami  elastycznymi   .

Dla celów przygotowania ciepłej wody w pawilonach zaprojektowano                pod umywalkami  elektryczne pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody pojemności 10 L  i mocy 2.0 KW każdy .

W przejściach przez ściany przewody prowadzić w tulejach ochronnych .

Przewody wody zimnej zaizolować termicznie pianką poliuretanową grubości       10 mm. .

Projektowaną instalację wody zimnej na wlocie do pawilonów odciąć zaworami kulowymi z kurkiem spustowym Ø 20 mm.

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności na ciśnienie , płukaniu oraz dezynfekcji .

# 2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać od projektowanych urządzeń  sanitarnych zlokalizowanych w pawilonach z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do  istniejących przyłączy  kanalizacji sanitarnej.

Projektowaną instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej wykonać z rur        PCV łączonych na wcisk i uszczelkę gumową i włączyć pod posadzką                 do projektowanego poziomu  kanalizacji sanitarnej .

Pod posadzką poziomy kanalizacyjne wykonać z rur PCV lub rur żeliwnych kanalizacyjnych.

W każdym pawilonie zaprojektowano piony kanalizacji sanitarnej uzbrojony         u podstawy w rewizję a ponad dachem pawilonu w wywiewkę .

Instalację wykonać zgodnie z rzutem i rozwinięciem .

Przewiduje się zainstalowanie przyborów sanitarnych ( umywalki ) dostępnych    na rynku krajowym wg. uznania inwestora.

W przejściach przez ściany i stropy rury prowadzić w tulejach ochronnych.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzką wykonać z rur PVC-U  klasa N                     ( SRD 41; SN4) łączonych na uszczelki gumowe.

Rury układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm , rury obsypać piaskiem który należy zagęścić.

# 3. Instalacja ogrzewania elektrycznego i wentylacji .

# Na życzenie inwestora dla pawilonów zaprojektowano ogrzewanie elektryczne

# oraz  dodatkowo klimatyzację .

# W każdym pomieszczeniu pawilonu kontrolerskiego dla celów grzewczych

# zaprojektowano po jednym grzejniku elektrycznym ATLANTIC typ F117

# o mocy 2.0 KW .

# Dodatkowo dla celów grzewczych i wentylacji w każdym pomieszczeniu pawilonu

# kontrolerskiego zaprojektowano i zamontowano pod stropem nad drzwiami

# wejściowymi  - klimatyzator firmy Fujitsu  - jednostkę wewnętrzną

# typ ASYB09LD .

# Dwie jednostki wewnętrzne klimatyzatorów w każdym pawilonie zasilone będą

# z jednej jednostki  zewnętrznej typ AOY18LM2  zlokalizowanej na dachu

# pawilonu .

# Instalację lodową z rur niedzianych Cu Ø 8/12 mm zaizolować antykondensacyjnie

# pianką poliuretanową gr. 10 mm .

# W celu uzyskania gwarancji powykonawczej na urządzenia klimatyzacyjne,

# wykonanie instalacji należy zlecić dla firmy lub osoby uprawnionej do montażu

# tych urządzeń .

# Uwagi końcowe

- Całość   robót   wykonać    zgodnie   z   „Warunkami   technicznymi   wykonania

i odbioru  rurociągów z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty  ziemne  i  montażowe   zewnętrzne   i   wewnętrzne   wykonać   zgodnie

z  „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać instalacje  wodociągo-

we, kanalizacyjne  i  gazowe” wydanymi  przez  I.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W  czasie   prowadzenia   robót  należy  przestrzegać  przepisów  BHP ogólnych

i branżowych.

# Wiesław Gorszczaruk