OPIS

DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY

Pawilonu Kontrolerskiego nr 13a na wjeździe

na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora wyłonione w drodze przetargu na opracowanie projektu budowlanego

p. n ” ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGOWEGO

PRZEJŚCIA GRANICZNEGO” w GRONOWIE

1.2. DECYZJA Nr 31/2004 O WARUNKACH ZABUDOWY z dn. 2004.12.07 Nr. B-

17/7331/31/2004

1.3 Wytyczne programowe i uzgodnienia z inwestorem.

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 zaktualizowany dn. 2004.10.14

1.4. Techniczne badania podłoża gruntowego opracowane przez mgr. Marka Winskiewicza upr. geol. 070964 w m-cu listopadzie 2004r..

1.5. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa Pawilonów Kontrolerskich zlokalizowanych przy pasach

ruchu granicznego pod wiatami na wjeździe i wyjeździe, na terenie Drogowego

Przejścia Granicznego w Gronowie. Projektuje się budynek parterowy, niepodpiwniczony,

z płaskim, jednospadkowym dachem krytym papą termozgrzewalną.

Zakres opracowania obejmuje:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY architektury, konstrukcji oraz części

branżowe projektu.

3. DANE OGÓLNE BUDYNKU

– Ilość kondygnacji naziemnych 1

– Wysokość kondygnacji w świetle stropu i posadzki 2,50m2

Powierzchnia zabudowy – Pz – 15,35 m2

Powierzchnia użytkowa – Pu – 10,36 m2

Kubatura całkowita budynku – Vc – 48,35 m3

ogrzewanej części bud. – Vo 26,73 m3

4. WYKAZ POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ

Zestawienie powierzchni:

1. Stanowisko kontrolera	 - 5,18 m2

2.Stanowisko kontrolera 	 - 5,18 m2

Razem: 			- 10,36 m2

5. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

5.1 Opis budynku:

Projektowany budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,

ze dachem płaskim krytym papą termozgrzewaloną o spadku 3%. Składa się

z 2 pomieszczeń-stanowisk kontrolerskich pracowników służb granicznych.

5.2. Warunki gruntowo - wodne:

Warunki gruntowo-wodne opisano w dokumentacji geotechnicznej "Gronowo - przejście

graniczne" opracowanej przez mgr Marka Winskiewicza w listopadzie 2004 roku.

W podłożu, pod nasypami niebudowlanymi (warstwa I) i glebą (warstwa II) występują

luźne (ID = 0.3), nawodnione piaski średnie, drobne i grube, miejscami zaglinione

(warstwa III), plastyczne (IL = 0.40 - warstwa IVa, IL = 0.30 - warstwa IVb) piaski gliniaste, glipiaszczyste i gliny, twardoplastyczne (IL = 0.20) iły (warstwa Va), plastyczne

(IL = 0.35) gliny pylaste, piaszczyste i piaszczyste zwięzłe (warstwa Vb), średniozagęszczone (ID = 0.4), nawodnione piaski (warstwa VI) oraz plastyczne (IL = 0.50 – warstwa VIIa, IL = 0.35 - warstwa VIIb) i twardoplastyczne (IL = 0.15 - warstwa VIIc) piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Zwierciadło wody stabilizuje się blisko powierzchni terenu (0.18 - 1.60 m ppt), z reguły płycej niż 1.0 m ppt. Napływ wody jest miejscami znaczny.

6. OPIS ELEMENTÓW BUDYNKU

6.1. Fundamenty:

Stopy fundamentowe – rury betonowe ø50 zalewane na miejscu betonem klasy B-20

wg części konstrukcyjnej projektu..Rygle oparte na stopach. Pod stopami należy wykonać

podkład z chudego betonu B-15 gr.10 cm.

6.2. Konstrukcja.

Konstrukcja główna stalowa z profilów zamkniętych kwadratowych 100x100x4mm

oraz uzupełniająco z kątowników , płaskowników, profilów zamkniętych wb P.T. konstrukcji. Ściany osłonowe z cegły M18 gr.18cm na zaprawie cementowo-wapiennej M10. Ścianki attyki lekkie, poszycie ze sklejki wodoodpornej mocowanej do el. konstrukcji, ocieplone styropianem, tynkowane.

6. 3. Stropodach

– w konstrukcji stalowej o nachyleniu połaci dachowej 3% do koryta odwadniającego,

odprowadzenie wody na zewnątrz budynku rurą prostokątną z blachy ocynkowanej „rzygacz” (odwodnienie awaryjne-pawilony znajdują się pod zadaszeniem). Profile stalowe stanowią podparcie dla zamocowania blachy trapezowej BTD 35. Na blasze izolacja termiczna z twardej wełny mineralnej, pokrytej 2 warstwami papy termozgrzewalnej.

6. 4. Wentylacja:

Projektuje się wentylację grawitacyjną z ocieplonymi przewodami z rur „spiro”

zakończonymi nasadami wentylacyjnymi Zefir 150.

6.3. Ścianki działowe:

- ścianki działowe wewnętrzne gr. 12cm z płyt kartonowo – gipsowych,

systemowe np. Rigips

6.4. Sufity podwieszone.

Nad pomieszczeniami projektuje się sufity podwieszone systemowe(np Rigips) z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie z profili stalowych podwieszonym do konstrukcji stropodachu.

7. STOLARKA

Okienna aluminiowa w zestawach witrynowych wg zestawienia stolarki z nawiewnikami higrosterowalnymi AERECO EHA 755. Szyby thrmofloat o współczynniku Uk<1.6 w*K/m2

Okienko podawcze – pomiędzy stanowiskami kontrolerskimi, PCV w kolorze białym, wg zestawienia stolarki okiennej.

Drzwi wejściowe zewnętrzne z „ciepłego” aluminium otwierane na zewnątrz, całkowicie przeszklone szkłem bezpiecznym thermofloat.

- Parapety wewnętrzne ze spienionego PCV z okleinami RENOLIT w kolorze białym.

8. IZOLACJE

8.1. Izolacja przeciwwilgociowa – Wszystkie izolacje należy wykonać zgodnie z Polską

Normą –PN-69/B-1020 z zachowaniem ciągłości izolacji pionowej i poziomej z wywinięciem na ściany do wysokości l5cm ponad projektowane poziomy dachu, posadzek lub opasek.

- Izolacja pozioma posadzek 2x papa asfaltowa na lepiku IZOLBET-K po zagruntowaniu

podłoża masą IZOLBET-A.

-Izolacja pionowa ścian fundamentowych – powłoka izolacyjna SUPERFLEX 10 firmy

DEITERMANN

-Izolacja dachu-papa termozgrzewlana x2

8.2. Izolacja termiczna - Poszczególne przegrody zewnętrzne budynku

ocieplono zgodnie z wymogami obowiązującej normy PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna

budynków, oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

30 września l997 r. Dotyczącym izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z

oszczędnością energii.

- Stropodach – wełna mineralna twarda gr 20cm ułożona na blasze trapezowej.

- Ściany zewnętrzne - styropian PS-E FS l5 gr.15 cm. Ocieplenie wykonane metodą lekką

mokrą.

- Ściany fundamentowe poniżej poziomu posadzek - izolowane płytami „PERIMATE

DI” gr. 8 cm na głębokość min. 0.3 m poniżej poziomu projektowanego terenu.

-Posadzki - styropian PSE FS 20 gr.5cm,

9. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

9.1. Posadzki:

Gres antypoślizgowy.

9.2.Tynki i okładziny wewnętrzne

Strop podwieszany – płyty gipsowo-kartonowe szpachlowane i szlifowane pod malowanie – rozwiązanie systemowe np. Rigips.

Ściany murowane – tynk cienkowarstwowy akrylowy np. Kreisel.

Ścianki działowe – płyty gipsowo-kartonowe szpachlowane i szlifowane pod malowanie rozwiązanie systemowe np. Rigips.

Zabezpieczenia ścian:

– przy umywalce wykonać fartuch ochronny z glazury o szerokości 100cm, do wysokości 1,6m nad poziomem posadzki;

- pozostałe powierzchnie ścian zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zabrudzeniem poprzez wykończenie ścian płytami ochronnymi gr.2mm – np. wg systemu C/S Acrovyn, do wysokości 90cm nad posadzką.

9.3. Malowanie

Sufity i ściany działowe zpłyt g-k, oraz ściany murowane - farba akrylowa w kolorze

białym.

Elementy stalowe wewnętrzne należy doprowadzić do II stopnia czystości i zagruntować

farbą podkładową antykorozyjną np. Capacryl Anti-Rostprimer. Malowanie nawierzchniowe farbami akrylowymi np. Akryl 2000 dwukrotnie.

10. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

10.1. Tynki zewnętrzne – cienkowarstwowe akrylowe w systemie firmy „TERRANOVA”

– dystrybutor TERRANOVA Industria Polska Sp. z o.o. Gdynia ul. Chwaszczyńska 174.

Przedstawicielstwo Olsztyn ul. Okrzei 14A/8 tel./fax 535-76-36. lub ATLAS.

Faktura zewnętrzna tynku – „Kornik” granulacja ziarna 2,0 ÷3,0 mm.

Kolorystyka tynków jak na rysunkach elewacji.

10.2. Cokół budynku – masa Gramaplast. Kolorystyka wg rys. „Kolorystyka elewacji”

10.3.Obróbki blacharskie dachowe oraz parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy

powlekanej w kolorze RAL wg kolorystyki elewacji.

Całość obróbek wykonać zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi

wykonania i odbioru. Kolorystyka wg rysunku „Kolorystyka elewacji”

10.4.Wycieraczki przed wejściem do budynku – maty z gumy perforowanej gr.2cm układanej w zagłębieniu posadzki.

10.5. Pulpity zewnętrzne przy okienkach obsługi- z laminatu epoksydowego wykonane

indywidualnie np. przez firmę Folmat ul. Główna 113 97-510 Ręczno.

11. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. (Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238), budynki wolnostojące o powierzchni mniejszej niż 50m2 powierzchni użytkowej nie wymagają opracowania Charakterystyki energetycznej.

12. PROJEKTOWANE INSTALACJE

12.1.Elektryczna:

- gniazdowa i oświetleniowa

-ogrzewanie podłogowe

-system monitoringu

- telefoniczna

Szczegółowe opracowania dotyczące instalacji zawierają części branżowe projektu.

Opracował

mgr. inż. arch. Marian Ceynowa

Opracował

mgr. inż. arch. Zbigniew Kowalkowski