# ANEKS PRZECIWPOŻAROWY

DO AKTUALIZACJI PROJEKTU BUDOLWLANEGO

PAWILONÓW KONTROLERSKICH NA PLATFORMIE WYJAZDOWEJ

DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W GRONOWIE

# DANE POŻAROWE

z zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

(Dz. U. z dnia 30 lipca 2009 r.; Dz. U. 2009.119.998).

Budynek Handlowo – Usługowy przy ul. Witosa w Olsztynie

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji | Powierzchnia użytkowa: 10,36m2, jedna kondygnacja. Wysokość (liczona dla ZL): - 6,73 m. Obiekt N. |
| 2 | Odległość od obiektów sąsiadujących. | Minimalna odległość od innych obiektów wynosi ponad 10,0 m. |
| 3 | Parametry pożarowe substancji palnych | Nie dotyczy. |
| 4 | Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego | Nie dotyczy części budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi – ZL. W pomieszczeniach technicznych kwalifikowanych do PM przewidywane obciążenie ogniowe nie przekroczy 500MJ/m2. |
| 5 | Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach i na każdej kondygnacji. | Obiekty użyteczności publicznej zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III |
| 6 | Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. | Nie dotyczy. |
| 7 | Podział obiektu na strefy pożarowe. | Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL III w budynkach o jednej kondygnacji nadziemnej: Bez ograniczenia wysokości – 10 000 m2. Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. |
| 8 | Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych | Klasa odporności pożarowej - „D”. Wymagana odporność ogniowa elementów: główna konstrukcja nośna – R 30, konstrukcja nośna dachu – brak wymagań, strop – REI 30, ściana zewnętrzna - EI 30, ściana wewnętrzna – brak wymagań, przekrycie dachu – brak wymagań. Wszystkie elementy z których wykonany jest budynek będą nie rozprzestrzeniające ognia. |
| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
| 9 | Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe | Poziome drogi ewakuacyjne. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego wynosi nie mniej niż 0,9 m. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie jest mniejsza niż 1,4m. Wysokość dróg ewakuacyjnych nie jest mniejsza niż 2,2m, natomiast wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia - 2m. Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych, od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku, mierzona wzdłuż osi dojścia, wynosi: przy jednym dojściu - 10m, przy wielu dojściach - 40m. Długość dojść może być przedłużona przy zastosowaniu urządzeń tryskaczowych o 50% i oddymiających o kolejne 50%. Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz. Wymagane oznakowanie ewakuacyjne i pożarnicze zgodne z PN 92/N-01256/01-02. |
| 10 | Sposób zabezpieczenia ppoż. instalacji użytkowych (wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, odgromowej itp.) | Budynek powinien jest wyposażony w instalację odgromową. Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy przeciwpożarowe oraz ściany i stropy o odporności ogniowej R 60 będą zabezpieczone do odporności tych ścian i stropów. Przepusty instalacyjne przechodzące przez zewnętrzne ściany budynku znajdujące się poniżej poziomu terenu będą zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. |
| 11 | Dobór urządzeń przeciwpożarowych isa, sug, instalacja hydrantowa, urządzenia oddymiające. | Obiekt nie będzie wyposażony w instalacje sygnalizacji pożaru. W obiekcie nie projektuje się wewnętrznej instalacji hydrantowej. |
| 12 | Zaopatrzenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy, urządzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem. | Jedna gaśnica o ładunku min. 2 kg na 100 m2 powierzchni. |
| 13 | Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. | Sieć hydrantowa o wydajności min. 20 l/s. Istniejąca w pobliżu sieć hydrantowa zabezpiecza wystarczająco potrzeby zaopatrzenia w wodę do zewn. Gaszenia pożaru w obrębie działki. |
| 14 | Drogi pożarowe. | Nie dotyczy. |

Wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej – budynek będący przedmiotem opracowania nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych

Opracował:							Sprawdził :

mgr  inż. arch. Marian Ceynowa					mgr inż. arch. Zbigniew Kowalkowski