SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU

I. Część opisowa

1. Opis projektu

II. Część graficzna

Plan sytuacyjny						rys. 1
		Rzut parteru – instalacja CO			rys. 2
		Rozwinięcie instalacji CO				rys. 3
		Ułożenie rur w posadzce				rys. A

OPIS  PROJEKTU

1.0. Dane ogólne

  - Inwestor: Wojewoda Warmińsko – Mazurski, 10-575 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 7/9

  - Inwestor zastępczy: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Olsztynie 
Sp. z o.o., 10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39

  - Przedsięwzięcie inwestycyjne: rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Gołdapi – etap III

  - Zadanie inwestycyjne: realizacja budynku kontroli szczegółowej samochodów ciężarowych (nr 32) i magazynu celnego (nr 33)

  - Adres inwestycji: Gołdap, działki nr geod.  222/4 i 1720/612.

  - Biuro autorskie: Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT SUWAŁKI,
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 79

  - Zespół autorski (branża sanitarna):	 mgr inż. Jacek Szumski

. mgr inż. Wojciech Korzeniewski

mgr inż. Joanna Harasimowicz

  - Przedmiot opracowania: projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania.

2.0. Dane ogólne obiektu

Na inwestycję składają się dwa połączone ze sobą budynki: budynek kontroli szczegółowej oraz budynek magazynu celnego. Oba będą wykonane w technologii tradycyjnej, wyposażone w instalacje CO, wod-kan i instalacje elektryczne. Przyjęto następujące obliczeniowe temperatury:

| TEMPERATURY OBLICZENIOWE |
| --- |
| Pomieszczenie | t [oC] |
| Temperatura zewnętrzna | -24 |
| Pomieszczenia socjalne | 20 |
| Łazienki | 24 |
| Przedsionki | 16 |
| Magazyny | 5 |
| Hala kontroli szczegółowej | 5 |

3.0. Centralne ogrzewanie

3.1. Opis ogólny rozwiązań technologicznych

Budynek zasilany będzie w czynnik grzewczy z rozdzielacza kończącego sieć cieplną biegnącą od budynku nr 21, gdzie będzie znajdowała się kotłownia olejowa. Rozdzielacz centralnego ogrzewania zasilający oddzielnie część socjalna i cześć technologiczną zlokalizowany będzie w przedsionku w budynku magazynu celne. Parametry czynnika grzewczego 75/55°C. Zaprojektowano instalację wodną, pompową, dwururową. Pomieszczenia socjalne i biurowe ogrzewane będą przy pomocy grzejników płytowych, pomieszczenia magazynowe i hala kontroli przy pomocy aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Przy bramach zastosowano pionowe kurtyny powietrzne. Główne poziomy rozprowadzające na cele ciepła technologicznego (tj. nagrzewnic wodnych i kurtyn powietrznych) prowadzone będą pod sufitem parteru z rur stalowych. Grzejniki części socjalnej zasilane będą z rozdzielacza centralnego ogrzewania rurami PE-Xc. Rurociągi PE-Xc prowadzone będą w warstwach posadzkowych. Dobrano grzejniki stalowe płytowe z wkładką zaworową. Połączenie instalacji z grzejnikiem płytowym poprzez zawór przyłączeniowy dający możliwość odcięcia i odwodnienia grzejnika. Do regulacji hydraulicznej zastosowano wkładki zaworowe w grzejnikach, i zawory kontrolno – pomiarowe przy nagrzewnicach i kurtynach. Aparaty grzewczo-wentylacyjne i kurtyny powietrzne sterowane będą dedykowaną automatyką dającą możliwość regulacji siły i temperatury nadmuchu.

3.2. Obliczenia cieplne i hydrauliczne

Obliczenia współczynników przenikania ciepła, zapotrzebowania mocy do celów grzewczych oraz dobór średnic przewodów, wielkości grzejników oraz nastaw wstępnych zaworów wykonano przy pomocy pakietu programów komputerowych o nazwie "Instal-therm 4.7 HCR. Współczynniki przenikania ciepła i parametry instalacji zestawiono w tabelach:

| WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA |
| --- |
| Opis przegrody | U [W/m2K] |
| Dach | 0,19 |
| Drzwi zewnętrzne | 2,60 |
| Okno zewnętrzne | 1,60 |
| Podłoga na gruncie | 0,43 |
| Ściana zewnętrzna | 0,29 |

| PARAMETRY OBLICZENIOWE INSTALACJI |
| --- |
| Parametr | Wartość | Jednostka |
| Moc | 150 | kW |
| Temperatury obliczeniowe | 75/55 | °C |
| Ciśnienie dyspozycyjne | 26,0 | kPa |
| Pojemność wodna | 513 | dm3 |

3.3. Rozwiązania materiałowe

Instalację ciepła technologicznego wykonać z rur stalowych czarnych instalacyjnych średnich ze szwem łączonych przez spawanie. Instalację grzejnikową wykonać w systemie KAN-therm stosując rury PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną. Rury łączyć przy pomocy łączników z PPSU i pierścieni (z literą A) nasuwanych praską. Połączenie rur stalowych z plastikowymi wykonać za pomocą mosiężnych złączek przejściowych gwintowano/zaprasowywanych. Podejścia do grzejników wykonać przy pomocy trójników ewentualnie kolanek z rurką miedzianą niklowaną (od podłogi) lub kolanek z rurą miedzianą niklowaną ze wspornikiem (ze ściany).

Na rurociągi plastikowe układane w przegrodach budowlanych stosować izolację ciepłochronną prefabrykowaną z PE lub PU o gr. 9 mm w wersji do zabetonowania. Poziomy stalowe zaizolować otuliną prefabrykowaną z wełny mineralnej z płaszczem z PE lub folii aluminiowej. Grubość izolacji rurociągów stalowych dobrać z poniższych tabel:

| Minimalna grubość izolacji rurociągów w pomieszczeniach o ti<12 oC [mm] |
| --- |
| Średnica Dn [mm] | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Izolacja zasilania [mm] | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Izolacja powrotu [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 |

| Minimalna grubość izolacji rurociągów w pomieszczeniach o ti>12 oC [mm] |
| --- |
| Średnica Dn [mm] | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Izolacja zasilania [mm] | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Izolacja powrotu [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |

Jako elementy grzejne instalacji konwekcyjnej dobrano grzejniki firmy RETTIG Purmo typ Ventil Compact (CV) - stalowe, płytowe, z wkładką zaworową i podejściem dolnym.

Grzejniki płytowe wyposażone są we wkładki zaworowe, pozostaje wyposażyć je w głowice termostatyczne. Pomiędzy gałązkami, a grzejnikiem płytowym zastosować zawory umożliwiające odcięcie grzejnika i spust wody firmy DANFOSS typ RLV-KD. Typ głowicy do wkładek i zaworów termostatycznych uzgodnić z Inwestorem. Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy FLOW AIR typu LEO PLASTIC 30 z regulatorem VNT20 i LEO SMART z regulatorem obrotów TR-ARW1,5 i termostatem RA. Jeden regulator (termostat) obsługuje wszystkie aparaty w jednym pomieszczeniu. Kurtyny powietrzne firmy FOKO typ AGV4000WL z regulatorem ADEA. Jeden regulator obsługuje wszystkie kurtyny przy jednej bramie. Automatyka współpracuje z zaworami o napędzie elektrycznym dostarczanymi w komplecie.

3.4. Wytyczne montażu

Grzejniki montować przy pomocy dostarczanych w komplecie zawiesi. Wysokość usytuowania dołu grzejnika nad wykończoną posadzką powinna być zgodna z poniższą tabelą.

| WYSOKOŚĆ MONTAŻU GRZEJNIKÓW |
| --- |
| Lokalizacja | h [cm] |
| Grzejnik płytowy części socjalnej | 10-15 |

Prace montażowe rur plastikowych prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. Trasę przewodów prowadzić dążąc do stworzenia naturalnych warunków kompensacji. Przewody układać z lekkimi falowaniami. Podczas łączenia rurociągów plastikowych stosować narzędzia i metodologię zalecaną przez producenta systemu: cięcie, kalibrowanie, fazowanie i zaprasowywanie przy pomocy specjalistycznych narzędzi systemowych. Złączki montowane w przegrodach owinąć folią polietylenową lub papierem falistym. W miejscach odgałęzień rur układanych na tynku oraz przy armaturze montowanej na rurociągu wykonać punkty stałe. Podpory ruchome stosować na rurociągach prowadzonych na tynku oraz pod tynkiem w ścianach, zastosować obejmy i uchwyty do rur z przekładką gumową. Rozstaw nie większy niż w tabelach:

| Maksymalny rozstaw podpór rurociągów stalowych |
| --- |
| Średnica Dn [mm] | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Odległość podpór [m] | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 |

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o długości co najmniej o 1 cm większej od grubości przegrody. Wolną przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy uszczelnić pianką lub kitem trwale elastycznym. Przejścia rur o średnicy większej od 4 cm przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach o odporności ogniowej równej odporności przegród, np. w technologii HILTI dla rur niepalnych z zastosowaniem masy uszczelniającej CP601S. Zachować, przy rurach układanych w posadzce przykrycie min. 4 cm warstwą betonu, a układanych w ścianach 3-4 cm tynku i zastosować siatkę tynkarską.

Przed zabetonowaniem rur należy instalację wypłukać, napełnić wodą, odpowietrzyć i przeprowadzić próbę szczelności. Próbę przeprowadzić podnosząc dwukrotnie w ciągu 30 min ciśnienie w instalacji do wartości ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne dla instalacji CO powinno być równe 0,2 MPa + maksymalne ciśnienie robocze, ale nie mniej niż 0,4 MPa. Po dalszych 30 min. spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min. spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. Podczas zabetonowywania rurociągi pozostawić pod ciśnieniem 0,2-0,3 MPa w ciągu całego okresu wiązania warstwy betonu.

4.0. Uwagi końcowe

Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektów. Roboty budowlano – montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, przepisami BHP i p.poż., oraz  „Warunkami technicznymi” Cobrti Instal i  instrukcją producenta systemu KAN.

Autor:

mgr inż. Jacek Szumski