SPIS   ZAWARTOŚCI   PROJEKTU:

- CZĘŚĆ OPISOWA:

- RYSUNKI :

NR 26/E1 – SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ  26/RG.

NR 26/E2 –INSTALACJA ODGROMOWA.

1.1. DANE OGÓLNE

Inwestor: Wojewoda Warmińsko – Mazurski, 10-575 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 7/9

Inwestor zastępczy: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Olsztynie
Sp. z o.o., 10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39

Przedsięwzięcie inwestycyjne: rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Gołdapi

  - Zadanie inwestycyjne:  Pawilon kontrolerski (nr 26).

Adres inwestycji: Gołdap, działki nr geod.  222/4 i 1720/612, 1720/612, 222/26, 222/27.

Biuro autorskie: Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT- SUWAŁKI, 
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 79

Zespół autorski : mgr inż.  Stefan Bolewski

mgr inż.  Mariusz Ostrowski

techn.  Mirosław Rutkowski

1.2. Podstawa  opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczny i konstrukcyjny,

- projekt sanitarny,

- projekt ogrzewania pawilonu – ujęty w projekcie architektonicznym.

- obowiązujące normy i przepisy.

1.3.  Podstawowe parametry.

- napięcie zasilające                                                      400/230V, 50Hz

- układ sieci                                                                   TN-S

- moc zainstalowana                                                      48,95kW

- moc szczytowa                                                            32,9kW

- prąd szczytowy                                                            51,0A

1.4. Rozdzielnica  “26/RG”.

Zlokalizowano ją w pawilonie kontrolerskim (nr 26) . Zasilana będzie ze złącza kablowego ZK-2a usytuowanego na budynku nr 14 kablem YKYżo 5x50mm2 . Rozdzielnica naścienna typu XL3 160 IP40, w II klasie ochronności.  wg katalogu LEGRAND.  Schemat rozdzielnicy,   typy   zabezpieczeń   i   przewodów   do   poszczególnych   odbiorów   przedstawia rys. nr 26/E5.

1.5.  Wyłącznik  główny prądu.

Zaprojektowano  typowy przycisk przeciwpożarowy w obudowie z szybką  przy głównym wejściu do budynku z napisem  „Wyłącznik główny prądu”.

1.6. Elektryczne instalacje odbiorcze.

Dobór oraz rozmieszczenie opraw oświetleniowych przedstawia rysunek 26/E1. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYżo 3xl,5mm2 w RL18  Instalację gniazd wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2 w RL18. Instalacje zasilające centrale teletechniczne, wentylatory, klimatyzatory,  podano na schemacie zasilania. Niniejszy projekt zawiera jedynie zasilanie  źródeł ciepła. Dobór grzejników oraz obliczenia mocy tych grzejników ujmuje projekt architektoniczny. Instalację zasilania  mat grzejnych i grzejników elektrycznych wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2 w listwach PCV. Przewody zasilające kamery ujęte zostały w projekcie instalacji słaboprądowych. Zaprojektowano obwody YDYżo 3x2,5mm2   w RL 18 do gniazd DATA do zasilania komputerów. Wyłączniki różnicowo-prądowe w obwodach zasilających komputery typu P304 25A-30mA – typA.

1.7.Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.

Zaprojektowano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi drogę ewakuacji, które włączać się będzie z chwilą zaniku napięcia. Oświetlenie ewakuacyjne można wyłączyć,          w czasie planowanych przerw w pracy obiektu, za pomocą rozłączników   FR-301 zainstalowanych w rozdzielnicy. Rozmieszczenie opraw oświetlenia ewakuacyjnego pokazano na rysunku nr 26/E1

1.8. Ochrona przeciwpożarowa.

W przypadku  prowadzenia  instalacji na i w podłożu palnym (drewnianym) należy:

we wszystkich obwodach stosować wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym wyłącznika nie większym niż 30mA,

wszystkie instalacje prowadzić w rurkach  trudno zapalnych  PCV,

stosować przewody o izolacji 750V.

łączniki, puszki, gniazda wtykowe powinny posiadać korpusy i osłony  wykonane z materiałów niezapalnych np. melaminy,

stopień ochrony puszek, łączników i gniazd powinien wynosić w piwnicach co najmniej IP55,              a w pozostałych pomieszczeniach  najmniej IP44,

na oprawach przewidzianych do mocowania na podłożu palnym (drewnianym) powinno być naniesione oznakowanie: w trójkącie duża litera F.

1.9. Ochrona od porażeń (wg. normy  PN – IEC  60364).

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa)   przyjęto samoczynne  wyłączenie zasilania w układzie sieci TNS. Wykonać połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe.  Wszystkie gniazda wtykowe  na napięcie 230V~ muszą posiadać bolec ochronny. Wszystkie przewody muszą posiadać żyłę ochronną. Po wykonaniu instalacji należy zbadać skuteczność ochrony przed dotykiem pośrednim. Instalacje w łazienkach z natryskiem wykonać zgodnie z normą PN-IEC- 60364-701.

1.9. 1.  Połączenia wyrównawcze główne.

Połączenia wyrównawcze główne należy zrealizować przez umieszczenie przy rozdzielnicy  głównej szyny  uziemiającej, do której  będą przyłączone:

- przewody uziemiające,

- przewody ochronne,

- metalowe rury wody  i kanalizacji,

- uziemienie naturalne i sztuczne budynku.

1.9.2.  Połączenia wyrównawcze miejscowe.

W pomieszczeniach o szczególnym zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym w łazienkach,        z natryskami  itp. wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe obejmujące:                                          - części  przewodzące dostępne,

- części  przewodzące obce,

- przewody ochronne,

- połączenia ochronne,

1.10. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W obiekcie  zastosowano   system  ochrony  przeciwprzepięciowej   trzeciego   stopnia,   który stanowią 4 ochronniki przeciwprzepięciowe typu DEHNguard.

1.11. Instalacja odgromowa.

Zwody poziome na dachu budynku wykonać z drutu stalowego ocynkowanego FeZn Φ8mm. Wszystkie przewodzące elementy dachu należy połączyć ze zwodami poziomymi. Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane wystające nad powierzchnią dachu, należy wyposażyć w zwody połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań . Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamocowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania. Przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego FeZn Φ8mm należy instalować na stałe przy użyciu znormalizowanych wsporników odstępowych. Odległość przewodów odprowadzających od wejść do budynku nie może być mniejsza niż 2m. Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych, odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż l,0m. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane lub śrubowe. Połączenia przewodów uziemiających z uziomami naturalnymi fundamentowymi (ujęte w projekcie konstrukcyjnym) należy wykonać przez spawanie, miejsce spawów chronić antykorozyjnie przez malowanie. Między przewodem odprowadzającym                   a uziemiającym należy zainstalować zacisk probierczy (złącze kontrolne) na wysokości 0,5m od ziemi. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2m w ziemi. Instalacje odgromową wykonać zgodnie z normami - PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1

O p r a c o w a ł:

Stefan Bolewski