SIEĆ WODOCIĄGOWA

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Opis techniczny sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

2. Część graficzna sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

S1. Infrastruktura techniczna. Projekt zagospodarowania terenu..	skala 1:  500

S2. Sieć wodociągowa. Profil podłużny. Trójniki Ti - T3	skala 1:100/1:500

S3. Sieć wodociągowa. Profil podłużny.

Trójniki T3 – T4, przyłącze do bud. głównego	skala 1:100/1:500

S4. Sieć wodociągowa. Profil podłużny. Trójniki T1, T5 - T7	skala 1:100/1:500

S5. Sieć wodociągowa. Profil podłużny. Trójniki T7 - T9	skala 1:100/1:500

S6. Sieć wodociągowa. Profil podłużny. Nawiertki N5, N3 i N1	skala 1:100/1:500

S7. Sieć wodociągowa. Profil podłużny.

Hydranty z T8, T9, T10, nawiertki N2 i N4. 	skala 1:100/1:500

S8. Sieć kanalizacji sanitarnej. Profil podłużny. Studzienki Si1, S1 - S2, S6 – S8	skala 1:100/1:500

S9. Sieć kanalizacji sanitarnej. Profil podłużny. Studzienki Si1, S2 - S5.	skala 1:100/1:500

S10. Sieć kanalizacji sanitarnej. Profil podłużny. Studzienki Si3, S9 - S11.	skala 1:100/1:500

S11. Sieć wodociągowa. Szczegół bloków oporowych przy trójnikach	skala 1:10

S12. Sieć wodociągowa. Szczegół bloków oporowych na załamaniach trasy	skala 1:10

S13. Szczegół studzienki rewizyjnej betonowej.	skala 1:20

3. Przedmiar robót sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

4. Opis techniczny przyłącza cieplnego do budynku izolatorium

5. Część graficzna przyłącza cieplnego do budynku izolatorium.

C1. Projekt zagospodarowania terenu..	skala 1:  500

C2. Przyłącze cieplne z budynku administracyjnego (14) do budynku izolatorium (18).

Profil podłużny.	skala 1:100/1:500

C3. Przyłącze cieplne z budynku administracyjnego (14) do budynku izolatorium.

Schemat montażowy. 	skala 1:500

C4. Przyłącze cieplne z budynku administracyjnego (14) do budynku izolatorium.

Przekrój montażowy..	skala 1:10

6. Przedmiar robót przyłącza cieplnego

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE

DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W GOŁDAPI

A. DANE OGÓLNE:

- Inwestor: 				WOJEWODA WARMIŃSKO – MAZURSKI, 
					10-575 OLSZTYN, ul. Piłsudskiego 7/9

- Inwestor zastępczy:			Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w 						Olsztynie Sp. z  o.o., 10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39

- Inwestycja: 			SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ

NA TERENIE DPG W GOŁDAPI.

- Przedsięwzięcie inwestycyjne: 	rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Gołdap-etap III

- Adres inwestycji: 			Gołdap, działki nr geod.  222/4, 222/26 i 222/27.

- Autor projektu:			mgr inż. Dorota Bazylewicz

B. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Gołdapi (Gołdap – Gusiew) – etap III pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską (okręg kaliningradzki). Drogowe przejście graniczne w Gołdapi będzie przejściem międzynarodowym ogólnodostępnym dla obywateli wszystkich państw, całodobowym dla ruchu osobowego i towarowego.

C. STAN ISTNIEJĄCY

C.1. Istniejące uzbrojenie i zagospodarowanie.

Teren po trasie projektowanej infrastruktury nie posiada drzew oraz innych obiektów.

Na w/w terenie występują następujące media:

- linie kablowe telekomunikacji,

- linie kablowe i napowietrzne enN i eSN.

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć kanalizacji deszczowej.

Teren inwestycji objęty projektem zagospodarowania terenu oscyluje w przedziale rzędnych od 183,00 do 176,00 m n.p.m. z nachyleniem w kierunku południowo-wschodnim (maksymalna deniwelacja terenu dochodzi do 3,7 m).

C2. Warunki gruntowo – wodne.

Warunki gruntowe oznaczono metodą "B" na podstawie badań polowych podłoża gruntowego wykonanych przez ZUP „EKO-GEO” w Suwałkach. Po analizie wyników stwierdzono, że w miejscu projektowanej inwestycji pod dwudziesto- trzydziestocentymetrową warstwą gleby urodzajnej zalegają grunty nośne w postaci piasków pylastych, piasków drobnych i piasków gliniastych w stanie średniozagęszczonym (ID=0,40). Poniżej zalegają piaski grube, żwiry i pospółki w stanie średniozagęszczonym (ID=0,450,55). Udokumentowane warunki gruntowe pozwalają na posadowienie bezpośrednie obiektów z zachowaniem normowego poziomu obsypania fundamentów min. 1,40 m. Zwierciadła wody gruntowej nie stwierdzono. Zwraca się uwagę na staranne prowadzenie robót ziemnych ze względu na możliwość rozluźnienia i rozmoczenia gruntu nośnego.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia warunków gruntowych odmiennych, niż założone należy skonsultować z autorem sposób prowadzenia prac ziemnych.

D. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

D1. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawę opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomiędzy SBP >>PROJEKT SUWAŁKI<< a Inwestorem.

Projekt opracowano w oparciu o:

- „Decyzję o warunkach zabudowy...” dla w/w inwestycji,

- projekt zagospodarowania terenu,

- wtórnik z mapy terenu - skala 1:500,

- uzgodnienia branżowe,

- PN, BN i wytyczne projektowania sieci sanitarnych,

- materiały do proj. firm WAVIN, HAWLE, MABO TURLEN, AROTA i innych,

- wizję lokalną terenu,

- ustalenia z Inwestorem.

Opracowanie obejmuje sporządzenie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie DPG w Gołdapi.

D.2. Opis sieci wodociągowej.

- długość sieci PCV  160 mm, L1 = 459,5 m,

- długość przyłączy PE  75x4,5 mm, L2= 3,5 m

- długość przyłączy PE  63x3,8 mm, L3= 39,5 m

- długość przyłączy PE  32x2,0 mm, L4 = 37,0 m

- ilość hydrantów p.poż. podziemnych  80 mm, n = 7 szt,

- łączna długość projektowanych sieci i przyłączy Lc = 539,5m.

Roboty montażowe należy rozpocząć od odsłonięcia istniejącej sieci wodociągowej PCV                160 mm w  miejscu włączenia projektowanej sieci i przyłączy w celu zlokalizowania faktycznych rzędnych ich położenia.

Włączenie projektowanej sieci PCV 0mm do istniejącego wodociągu wykonać za pomocą nasuwki na bosy koniec rurociągu,  wykonanego w ramach rozbudowy przejścia granicznego II etapu.

Sieć wykonać z rur PCV  160 mm PN 10, łączonych na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi. Na końcówkach sieci przy trójnikach T3, T4 i T9 zamontować zaślepki i zabezpieczyć je blokami oporowymi.

Przyłącza do budynków wykonać z rur PE  75x4,5 mm, PE  63x3,8 mm  i  PE  32x2,0 mm PN 10 (SDR17 - PE100) łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe elektrooporowe.

Przejścia rurociągów pod fundamentami budynków wykonać w rurach osłonowych PCV 110, 90 i 75mm.

Pionowe odcinki przyłączy przy fundamentach zabezpieczyć dodatkowo przed zamarzaniem za pomocą otuliny z pianki poliuretanowej wodoodpornej gr. 50 mm.

Włączenie przyłączy do sieci PCV  160 mm (nawiertki N1 – N5) wykonać za pomocą opasek do nawiercania typu HAKU  160/25, i   160/50 mm nr kat. 5310 (do rur z tworzyw sztucznych PE  63x3,8 i PE  32x2,0mm) z nasadkami odcinającymi DN Ø50 i 32 mm nr kat. 3720 zabezpieczonymi zasuwami przyłączy wodociągowych DN  50 i 32 mm nr kat. 2800, w obudowach i sztycami zabezpieczonymi skrzynkami ulicznymi firmy HAWLE.

Na sieci zaprojektowano podziemne hydranty p.poż  80mm włączone za pomocą trójników  kielichowo – kołnierzowych (PCV) zabezpieczonych zasuwami odcinającymi kołnierzowymi DN  80mm z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi.

Przejścia rurociągów pod jezdniami zabezpieczyć rurami osłonowymi PCV Ø 90 i 250mm z zabezpieczeniem rurociągu wkładkami dystansowymi i zabezpieczeniem końcówek pianką polietylenową wodoodporną z fartuchami ochronnymi.

Długości rur osłonowych i średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Na sieci zaprojektowano przy trójniku T5 i T1 zasuwy strefowe kołnierzowe z miękkim klinem DN  150mm z obudową teleskopową i skrzynką uliczną.

Rurociąg ułożyć na podsypce piaskowo - żwirowej o gr. 20 cm. Po dokonaniu odbioru technicznego, przewód obsypać piaskiem na wysokość 30 cm zagęścić i następnie zasypać resztę wykopu rodzimym gruntem do poziomu terenu istniejącego.

Nad rurociągami ułożyć metalizowaną taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim.

Zmiany trasy sieci wykonać za pomocą łuków i kolan  = 11  90.

Kolana i trójniki zabezpieczyć przed przemieszczeniem za pomocą bloków oporowych.

Elementy betonowe sieci ( bloki oporowe ) zabezpieczyć przeciwwilgociowo z obu stron poprzez dwukrotne pomalowanie Abizolem R+P.

Prowadzenie przewodów, spadki, średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Uwaga!

Materiały i wyroby użyte do budowy projektowanej sieci wodociągowej muszą posiadać aktualne atesty higieniczne jednostek uprawnionych do ich wydawania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61 poz. 417 z dnia 6.04.2007r.).

| Lp. | Rodzaj wyrobu | Opis materiału/wyrobu |
| --- | --- | --- |
| 1. | rury | PCV kielichowe i PE |
| 2. | kształtki | żeliwne kołnierzowe i kielichowo – kołnierzowe z powłoką cementową oraz PCV kielichowe i kielichowo - kolnierzowe |
| 3. | uszczelki do rur | gumowe typu LKD i gumowe do rur kielichowych PCV |
| 4. | zasuwy | żeliwo sferoidalne z powłoką i uszczelkami dopuszczonymi do kontaktu z wodą |

D3. Opis sieci i przykanalików kanalizacji sanitarnej.

- długość przykanalików ks PCV  160mm, L1 = 21,5 m,

- długość sieci ks PCV  200 mm, L2 = 362,0 m,

- całkowita długość sieci i przykanalików, Lc = 383,5 m.

Na terenie DPG (III etap rozbudowy) objętym opracowaniem zaprojektowano lokalną sieć kanalizacji sanitarnej włączoną do istniejących kolektorów sanitarnych PCV  200mm, wykonanych w ramach II etapu rozbudowy przejścia granicznego. Włączenia projektowanych sieci wykonać poprzez istniejące studzienki Si1 i Si2.

Z uwagi na usytuowanie wysokościowe  budynku administracyjno technicznego (bud. nr 35) i pawilonu kontrolerskiego (bud. Nr 19), zaprojektowano odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej istniejącej w ul. Granicznej. Włączenie projektowanego kolektora sanitarnego wykonać poprzez istniejącą studzienkę Si3.

Przejście rurociągu pod jezdnią ul. Granicznej wykonać metodą przeciskową w stalowej rurze osłonowej DN Ø300mm o długości l = 4,5m z zabezpieczeniem rurociągu wkładkami dystansowymi i zabezpieczeniem końcówek pianką polietylenową wodoodporną z fartuchami ochronnymi. Przeciskową rurę stalową zabezpieczyć poprzez dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną.  W związku z przewidywaną przez SSSE Podstrefę Gołdap  realizacją rowów przydrożnych wzdłuż ul. Granicznej przewidziano ocieplenie rurociągu warstwą żużla gr. 30 cm zabezpieczonego folią PCV ułożonego na 10 cm podsypce piaskowo – żwirowej (po wykonaniu rowów zagłębienie rurociągu będzie powyżej granicy strefy przemarzania).

Z uwagi na znaczną różnicę wysokości pomiędzy rzędnymi rur wchodzącej i wychodzącej w studzience rewizyjnej Si3 zaprojektowano rurę spadową PCV  160 mm mocowaną obejmami do ścianek studni, opartą kolanem  = 45 o kinetę i włączoną w sieć za pomocą trójnika  = 45, PCV  200/160 mm.

Wyjścia przykanalików z budynków wykonać z rur PCV  160mm łączonych na uszczelki gumowe. Przejścia pod fundamentami wykonać w rurach osłonowych PCV  250mm.

Sieć ks wykonać z rur PCV  200 mm, gr. ścianki 5,9mm ( kl. S ), łączonych na kielichy, uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

Studzienki rewizyjne projektuje się jako typowe zgodnie z rys. szczegółu z kręgów żelbetowych 120/30 cm typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81, z włazem żeliwnym typu ciężkiego - klasy D i z pierścieniem odciążającym (studzienki w nawierzchniach jezdnych ) oraz z włazem typu lekkiego - klasy B125 (studzienki zlokalizowane w nawierzchniach pieszych i trawiastych), z pokrywą typu P-15 i płytą żelbetową typu PP-144/60 cm wg KB1-38.4.3.(1)-81 . W dniach studzienek wyrobić kinety przepływowe, w kręgach osadzić stopnie złazowe.

Elementy betonowe zabezpieczyć przeciwwilgociowo ( z obu stron ) poprzez dwukrotne pomalowanie Abizolem R+P.

Jako alternatywne rozwiązanie dopuszcza się zastosowanie studzienek rewizyjnych z tworzyw  sztucznych, np.: systemu WAVIN, MABO TURLEN.

Rurociągi ułożyć na podsypce piaskowo - żwirowej o gr. 20 cm. Po dokonaniu odbioru technicznego, przewódy obsypać piaskiem na wysokość 30 cm, zagęścić i następnie zasypać resztę wykopu rodzimym gruntem do poziomu określonego w projekcie wykonawczym ukształtowania terenu.

Prowadzenie przewodów, spadki, średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania.

D4. Opis robót ziemnych, kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

Z uwagi na znaczne różnice pomiędzy terenem istniejącym a projektowanym po trasie sieci i przyłączy należy przed rozpoczęciem prac ziemnych wykonać makroniwelację terenu.

Wykopy - wykonywać mechanicznie i ręcznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako wąsko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia istniejących budowli i uzbrojenia podziemnego ( słupów, ogrodzeń i.t.p. ) przed osunięciem do wykopu, z ziemią składowaną na odkład.

Ze względu na duże zagęszczenie istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego i liczne z nim skrzyżowania prace ziemne należy wykonywać w uzgodnieniu i pod kontrolą właściciela sieci.

W przypadku znalezienia się istniejących sieci, urządzeń podziemnych i ogrodzeń w kącie odłamu wykopu należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub osunięciem się do wykopu poprzez częściowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyżowań proj. kolektorów z istniejącą siecią wodociągową oraz jej przyłączami w przypadku zbliżenia ( wysokościowego ) na odległość h < 0.5 m należy na przewodach wodociągowych instalować rury osłonowe o śred. d = 1.5 * dw i dług. l = 3,0 m.

W miejscach skrzyżowań proj. kolektorów z istniejącymi elektrycznymi i telefonicznymi liniami kablowymi należy na tych ostatnich założyć przepusty - osłony rurowe dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS dług. 3.0 m.

Powyższe roboty wykonywać pod nadzorem właścicieli poszczególnych sieci.

W trakcie wykonywania prac ziemnych należy zapewnić użytkownikom przyległych działek komunikację ( przejścia i kładki dla pieszych ).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociąg ręcznie, następnie mechanicznie z zagęszczaniem każdej warstwy do poziomu terenu projektowanego. Ze względu na materiał (PCV), z którego wykonano rurociągi niedopuszczalne jest wjeżdżanie ciężkim sprzętem na sieci w trakcie zasypywania wykopów.

E. UWAGI KOŃCOWE

Przed rozpoczęciem robót związanych z włączeniem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącego kolektora w pasie drogowym ul. Granicznej należy uzyskać zezwolenie administratora terenu na prowadzenie robót.

Z uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych inwestycja wymaga sporządzenia “Planu BIOZ” na etapie realizacji.

Wytyczenia tras przebiegu sieci i lokalizacji obiektów sieciowych powinna dokonać osoba uprawniona.  Sieci podlegają przed  zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie służby. Rurociągi poddać próbie szczelności i wytrzymałości oraz sieć wodociągową płukaniu i dezynfekcji.

Całość prac prowadzić zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz z "Wytycznymi montażu ..." producentów rur.

Opracował:

mgr inż. Dorota Bazylewicz