SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT.

- Część ogólna.

  - Nazwa

Instalacja sieci logicznej i elektrycznej w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

  - Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji sieci logicznej i wydzielonej  elektrycznej dla zasilania urządzeń teleinformatycznych oraz instalacji  elektrycznej ogólnego zastosowania.

  - Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji sieci logicznej, elektrycznej wydzielonej dla zasilania urządzeń teleinformatycznych oraz elektrycznej ogólnego zastosowania (administracyjnej) na poziomie III-piętra od pomieszczenia nr 319 do pomieszczenia 
nr 349 zgodnie z dokumentacją techniczną. W szczególności wykonywane prace muszą uwzględniać możliwość zrealizowania dalszych etapów inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną.

  - Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Materiały.

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów.

Materiały stosowane do robót budowlanych muszą mieć:

- Aprobaty Techniczne muszą być zgodne z  obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN-IEC,

- Certyfikat-znak bezpieczeństwa.

    - Ogólne wymagania związane z przechowywaniem, składowaniem i kontrolą jakości

materiałów i wyrobów.

Na opakowaniach materiałów budowlanych musi znajdować się termin przydatności do stosowania lub data produkcji. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

  - Wymagania szczegółowe.

Rozwiązania równoważne są możliwe jedynie w przypadkach, kiedy proponowane rozwiązania są co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji projektowej oraz posiadają parametry nie gorsze niż określone przez projektanta.

- Sprzęt.

Roboty należy wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Transport.

Materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producenta  w taki sposób aby nie wpłynęły niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz nie wpłynęły na pogorszenie stanu technicznego i estetycznego pomieszczeń Zamawiającego

- Wykonanie robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , za ich zgodność z dokumentacją techniczną  i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wymiarów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie  przez inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

  - Sposób wykonania robót.

5.2.1. System rozprowadzania instalacji.

Instalacja logiczna i elektryczna odbiorcza rozprowadzona zostanie we wspólnych kanałach DLP z przegrodą. Trasy kabli i wymiary kanałów poprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną.  Kanały kablowe DPL instalacyjne zbiorcze prowadzić na ścianach na wysokości 5 cm od stropu. W przypadku utrudnień konstrukcyjnych istniejących w budynku, odległości kanałów od stropu ustalić na etapie montażu z zamawiającym.

Przewody należy prowadzić w kanałach kablowych w odpowiednich sekcjach oddzielnie (logiczna/elektryczna). Przejścia kanałów przez ściany i stropy wykonać pełnym przekrojem stosowanego kanału. Przejścia przez stropy uszczelnić materiałem ppoż. o odporności ogniowej  równej odporności ogniowej przegrody.

Zestawy gniazd montować w kanałach DLP na wysokości 20 cm od podłogi. W systemie kanałowym DLP bezwzględnie zastosować niezbędne kształtki i złączki, kąty wewnętrzne i zewnętrzne systemowe  wszędzie gdzie przewiduje to producent i estetyka wykonania.

Instalację zasilającą z istniejących rozdzielnic  TK/TA i zainstalowanych zabezpieczeń rozprowadzić w kanałach kablowych DLP z poziomu II piętra  (PPD –Pośredni Punkt Dystrybucyjny, pomieszczenie nr 228).Przejście kanałem kablowym DLP 195mmx65mm w korytarzu obudować płytą  GK na stelażu.

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary odbiorcze ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji. Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

5.2.2. Instalacja okablowania strukturalnego.

Okablowanie prowadzić przewodem kat.6A SFTP LSOH w kanałach kablowych DLP.  Moduły keystone kat. 6 FTP  montować w adapterach 22,5x45mm z klapkami antykurzowymi. Te same moduły keystone  montować także w 19” panelach krosowym 1x24RJ45 zapewniając spójność i jednolitość systemu, a co za tym idzie wysokie parametry całego systemu. Panele 19” zamontować  w istniejących regałach w PPD- Pośrednim  Punkcie Dystrybucyjnym na poziomie II piętra  (pom. 228) w szafie dystrybucyjne o wysokości 42U. Cokół należy wykorzystać do pozostawienia zapasu kabli. Dodatkowo szafę wyposażyć w organizery kablowe. Po instalacji wykonać pomiary dynamiczne torów logicznych analizatorem zgodnie z kat.6.

5.2.3. Instalacja elektryczna wydzielona.

Instalację należy wykonać w wersji natynkowej z zastosowaniem systemu kanałowego DLP. Przekroje kanałów wynoszą odpowiednio 50x80mm w pomieszczeniach oraz 65x195mm na głównych ciągach kablowych na III piętrze. W kanałach zastosowano przegrody celem separacji  instalacji sieci okablowania strukturalnego od instalacji elektrycznej. Przejścia pomiędzy stropami uszczelnić masą ognioodporną o odporności ogniowej przegrody.

Obwody odbiorcze zaprojektowano przewodami YDYżo 3x2,5mm2, które należy podłączać do zainstalowanych w rozdzielnicach zacisków. Przewody należy opisać w sposób trwały numerem rozdzielnicy i obwodu.

W obwodach odbiorczych przewidziano gniazda wtyczkowe zespolone 3x230V z uziemieniem i kluczem zabezpieczającym przed podłączaniem innych urządzeń montowane w kanałach kablowych z zastosowaniem elementów przewidzianych do tego celu przez producenta.

Numerację obwodów nanieść na tabliczkach znamionowych bezpośrednio nad aparaturą, w rozdzielnicy na złączkach zaciskowych oraz na gniazdach odbiorczych.

Po wykonaniu instalacji wykonać niezbędne pomiary odbiorcze.

5.2.4. Instalacja elektryczna ogólnego zastosowania.

Instalacja elektryczna ogólnego stosowania  rozprowadzona zostanie w tych samych kanałach kablowych DLP co instalacja wydzielona. Instalację zasilającą z istniejącej rozdzielnicy TA rozprowadzić w kanałach kablowych DLP z poziomu II piętra  (PPD –Pośredni Punkt Dystrybucyjny, pomieszczenie nr 228).

Obwody odbiorcze wykonać przewodami  YDYżo 3x2,5mm2, które należy podłączać do rozdzielnicy TA do istniejących zabezpieczeń. Przewody należy opisać w sposób trwały. W obwodach odbiorczych zastosować gniazda wtyczkowe zespolone 2x230V ze stykiem ochronnym montowane w kanałach kablowych DLP z zastosowaniem elementów przewidzianych do tego celu przez producenta. Numerację obwodów nanieść bezpośrednio nad aparaturą, zaciskach połączeniowych i gniazdach odbiorczych oraz dodatkowo załączyć do dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami instalacji odbiorczej.

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien wykonać pomiary odbiorcze i protokół    przekazać Inwestorowi. Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

5.2.5. Ochrona przeciwporażeniowa.

Ochrona realizowana jest przez szybkie wyłączenie napięcia zasilania (wyłączniki instalacyjne nadmiarowo prądowe). Jako ochronę dodatkową zastosowano wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o prądzie różnicowym zadziałania 30mA. W obiekcie są wykonane połączenia wyrównawcze. W PPD na II piętrze przy zestawie rozdzielnic TK i TA zainstalowana jest miejscowa szyna uziemiająca MSU która jest podłączona przewodem  LGyżo 35mm2 do głównej szyny uziemiającej GSU zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej RG.

  - Organizacja placu budowy.

Prace instalacyjne muszą być wykonywane poza godzinami pracy urzędu wojewódzkiego. Roboty w pomieszczeniach, w których przechowywane są dane osobowe będą uzgadniane z odpowiednim wyprzedzeniem. Front robót ustalony będzie w harmonogramie robót zaakceptowanym przez obie strony.

Inwestor zapewni możliwość wykonywania prac po godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy. Inwestor zapewni Wykonawcy pomieszczenie magazynowe na czas wykonywania robót oraz zapewni dostęp do wody i energii elektrycznej.

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

- Kontrola jakości.

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami  dokumentacji technicznej oraz wymogami niniejszej specyfikacji.

6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni możliwość ewentualnego pobierania próbek i badania materiałów i robót.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie w/w. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań.

- Obmiar robót.

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w [ m2 ], roboty liniowe w [ m ], sprzęt i urządzenia w [ szt. ].

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych na placu budowy.

- Odbiór robót.

8.1. Odbiory robót ulęgających zakryciu.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru , który dokonuje odbioru.

8.2. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu  wykonanych robót instalacyjnych i budowlanych oraz na kontroli działania tych instalacji. Odbiór końcowy dojdzie do skutku pod warunkiem pozostawienia porządku i czystości na placu budowy.

  - Rękojmia na wykonane prace instalacyjne wynosi 36- miesięcy, natomiast gwarancja systemowa na okablowanie strukturalne wynosi 20 lat-w imieniu producenta.

9.0. Podstawa płatności.

Podstawę płatności stanowi kosztorys ofertowy.

10.0. Dokumenty związane.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Normy obowiązujące:

PN-EN 50173-1:2009  Systemy okablowania strukturalnego - Cześć 1: Wymagania ogólne

ISO 11801 - Okablowanie strukturalne

EN 50173 (EN 50174)-Okablowanie strukturalne