SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Macierz dyskowa – system kopii zapasowych i sieć SAN |
| 1 | Obudowa System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' |
| 2 | Pojemność System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum dwie zewnętrzne półki dyskowe (obudowy typu RACK wyposażone w niezależne redundantne zasilanie oraz kontrolery dyskowe) wyposażone w odpowiednie interfejsy i okablowanie umożliwiające ich połączenie w stos (zapewniający zarządzanie jak jednym urządzeniem). Pojedyncza jednostka musi umożliwiać zainstalowanie w niej do 12 dysków 3,5” SATA o łącznej, fizycznej (nie uwzględniającej konfiguracji wolumenów RAID/DDP) pojemności 72 TB. Urządzenie musi zostać dostarczone z pakietem 14 dysków SATA 6TB każdy przeznaczonych do pracy w urządzeniu i zalecanych przez producenta. System musi ponadto wspierać dyski: - SAS: 600GB, 900GB, 1200GB - SATA/NL-SAS: 2TB, 3TB, 4TB, 6TB - SSD: 400GB, 800GB, 1,6TB System musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 180 dysków oraz musi pozwalać na rozbudowę do wyższych modeli bez potrzeby migracji danych. |
| 3 | Kontroler Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 4GB cache każdy. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego a system musi umożliwiać ich zrzut na pamięć flash. |
| 4 | Interfejsy Minimum 4 porty FC 16GB/s, 4 porty SAS 12GB/s. Jeśli porty w macierzy wymagają instalacji odpowiednich wkładek do realizacji w/w połączeń, wymagane jest ich dostarczenie. |
| 5 | RAID Wsparcie dla RAID: 0, 1, 5, 6, 10 oraz technologii DDP (Dynamic Data Pools). |
| 6 | Obsługiwane protokoły Macierz musi udostępniać dane po FC oraz SAS. |
| 7 | Inne wymagania Macierz musi posiadać funkcjonalność: wykonywania snapshotów, klonowania danych, jednoczesnych replikacji danych po FC w trybie synchronicznym i asynchronicznym, partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów, oraz pozwalać na: dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie, dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID, wykorzystanie dysków SSD. Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków. Wraz z system musi zostać dostarczone oprogramowanie zarządcze zawierające: narzędzia umożliwiające konfiguracje urządzenia w podstawowym zakresie jak i w aspekcie opisanych powyżej, wymaganych funkcjonalności, narzędzie do monitoringu wydajności pracy macierzy. Redundantne, wymienne bez konieczności przerywania pracy urządzenia (hot-swap) kontrolery, dyski, moduły zasilacza i wentylatory. Urządzenie musi być dostarczone z okablowaniem światłowodowym umożliwiającym jego podłączenie poprzez interfejs FC do przełącznika FC – długość minimum 12 m typ końcówki po stronie przełącznika LC. Wszystkie wymagane licencje na opisane w specyfikacji funkcjonalności muszą być dostarczone wraz z urządzeniem oraz uwzględniać wielkości minimalnych parametrów dla danych funkcjonalności , jeśli te zostały w specyfikacji określone. |
| 8 | Gwarancja, serwis, szkolenie 3 lata serwisu, odpowiedzi na awarie krytyczne – min. 2 godziny, wymiana wadliwego elementu – min. w następnym dniu roboczym. Serwis musi umożliwiać zgłaszanie awarii w trybie 24x7. Dostarczony system musi posiadać 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością zamawiającego W ramach dostawy wykonawca zapewni w siedzibie zamawiającego jednodniowe (8 godz. szkoleniowych) szkolenie dla 3 pracowników zamawiającego z zakresu instalacji, konfiguracji i administracji urządzenia. Szkolenie musi obejmować minimum zagadnienia z zakresu: architektury i komponentów macierzy, montażu, funkcjonalności, konfiguracji urządzenia, instalacji i prezentacji oprogramowania zarządzającego, procedur serwisowych. |